ПРОЕКТ

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

сиверского городского поселения

на период 2017-2030гг.

Санкт-Петербург

2017 г.

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	7

2.1.	Система теплоснабжения	7

2.2.	Система водоснабжения	11

2.3.	Система водоотведения	75

2.4.	Стстема газоснабжения	82

2.5.	Стстема газоснабжения	86

2.6.	Стстема обращения с ТБО	78

3.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	80

3.1.	Краткая характеристика МО	80

3.2.	Перспективные показатели развития МО	80

4.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	82

4.1.	Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения	82

4.2.	Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения	84

4.3.	Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод	85

5.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	86

5.1.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	86

5.2.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	90

5.3.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	104

6.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	105

6.1.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении	105

6.2.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении	107

6.3.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении	109

6.4.	Величина тарифов и доступность программы для населения	111

7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	114

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) муниципального образования Сиверское городское поселение (далее – МО) разработана  в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сиверского городского поселения на период 2013-2030гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Сиверского городского поселения |
| Разработчик Программы | Открытое акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района» |
| Цели и задачи Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Объем полезного отпуска тепловой энергии Объем отпуска питьевой воды в сеть Объем принятых стоков |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2030гг. |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1. поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; 2. модернизация генерирующих мощностей источников теплоснабжения, строительство модульных котельных; 3. строительство новых и реконструкция существующих водоводов, канализационных коллекторов, тепловых сетей в целях повышения надежности; 4. реконструкция канализационных очистных сооружений и насосных станций; 5. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета МО в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций. Объем финансирования Программы составляет 3 044 690,9 тыс. руб., в том числе: Теплоснабжение - 957 515,4 тыс. руб., Водоснабжение -398 191,2 тыс. руб., Водоотведение – 1 688 984,3 тыс. руб., Источники финансирования: Инвестиционная программа ООО "Коммунальные системы Гатчинского района" – 1 522 345,45 тыс. руб. Частные инвестиции (либо средства бюджета МО) – 1 522 345,45 тыс. руб. Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В таблице ___ приведены данные о наличии в населенных пунктах Сиверского городского поселения инфраструктуры для предоставления коммунальных услуг и ресурсов.

Таблица 1 – Наличие инфраструктуры

| № п/п | Наименование населенного пункта | ТС | ВС | ВО | Э/Э | ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сиверский | Да | Да | Да | Да | Да |
| 2 | Белогорка | Да | Да | Да | Да | Да |
| 3 | Большево | - | - |  | Да | Да |
| 4 | Дружноселье | - | - | Да | Да | Да |
| 5 | Куровицы | Да | Да | Да | Да | Да |
| 6 | Маргусы | - | - |  | Да | Да |
| 7 | Новосиверская | - | Да |  | Да | Да |
| 8 | Старосиверская | - | Да | Да | Да | Да |

ТС – централизованное теплоснабжение

ВС - централизованное водоснабжение

ВО - централизованное водоотведение

Э/Э – электроснабжение

Газ – газоснабжение природным газом

ТБО – вывоз твердых бытовых отходов

# Система теплоснабжения

### Институциональная структура

Услуги централизованного теплоснабжения на территории Сиверского городского поселения оказывает ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района". Услуги предоставляются  физическим и юридическим лицам в населенных пунктах:

- п. Сиверский

- п. Сиверский-2

- п. Белогорка

- п. Куровицы

Жители остальных населенных пунктов Сиверского городского поселения не подключены котельным и отапливаются от индивидуальных тепловых источников.

### Характеристика системы ресурсоснабжения

Таблица 2 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

| № | Наименование котельной | Адрес | Основное оборудование | Вид топлива | Износ , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 1 | п.Сиверский ул.Заводская д.9 | ДКВР-20-13 - 3шт., горелки ГМБГ-5,6 - 3шт., труба h=30м, кирпич 1980г., диаметр устья 2,1м | газ / нет | 90 |
| 2 | Котельная 4 | п.Белогорка | ДЕ-25/14 -2шт., №1, №2 -2004г., горелки ГНП-2шт., дымовая труба h=39 м, кирпич 1983г. | газ / нет | 55 |
| 3 | Котельная 5 | п.Сиверский-2, военный городок | "Нева" КВ-ГМ-6шт, горелки G8/I-D-6шт.,дымовая труба h=22м, метал, 2005г. | газ / нет | 35 |
| 4 | Котельная 12 | п.Сиверский Кезево | КВ-ГМ-0,8-95 - 2шт., горелки Р60- 2шт., дымовая труба -22м, металл, 2002г. | газ / нет | 35 |
| 5 | Котельная 24 | п.Сиверский ул.Достоевского | КВ-ГМ-0,5-115П -2шт., горелки "GIB Unigas NG 550" - 2шт., дымовая труба 20м, металл 2009г | газ / нет | 20 |
| 6 | Котельная 48 | д.Куровицы | ДКВР-6,5/13 2шт., горелки ГМГ-4, 4 шт., труба 45м кирпич | газ / нет | 95 |
| 7 | Котельная 23 | п.Сиверский | "Универсал" - 1шт., дымовая труба встроенная кирпичная | уголь /нет | 85 |
| 8 | Котельная 44 | п.Сиверский | "Луга" - 2шт., дымовая труба 22 м, металл | уголь /нет | 100 |

Таблица 3 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

| № | Наименование котельной | Год ввода | Динамика доли оборудования, выработавшего нормативный срок, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Котельная 1 | 1978 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 2 | Котельная 5 | 2001 | 20 | 40 | 50 | 65 |
| 3 | Котельная 23 | 1980 (замена котла в 2011) | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 4 | Котельная 12 | 2002 | 0 | 10 | 20 | 40 |
| 5 | Котельная 24 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная 44 | 1983 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Котельная 4 | 1983 | 95 | 95 | 95 | 100 |
| 8 | Котельная 48 | 1981 (ведется реконструкция) | 95 | 95 | 95 | 100 |

Таблица 4 – Техническая характеристика оборудования тепловых сетей

| № | Населенный пункт | Наименование котельной | Протяженность, м | Динамика протяженности сетей, выработавших нормативный срок, % | Динамика реконструкции сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Сиверский | Котельная 1 | 7 392 | 65 | 70 | 75 | 80 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | п. Сиверский-2 | Котельная 5 | 10 833 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0 |
| 3 | п. Сиверский, 67 км | Котельная 23 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | п. Сиверский, Кезево | Котельная 12 | 1 026 | 90 | 90 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | п. Сиверский, школа | Котельная 24 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | п. Сиверский. спецшк. | Котельная 44 | 150 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | п. Белогорка | Котельная 4 | 6 158 | 90 | 90 | 95 | 95 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | п. Куровицы | Котельная 48 | 99 | 80 | 80 | 90 | 90 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |

Таблица 5 – Техническая характеристика оборудования тепловых сетей

| № | Наименование котельной | Диаметр сетей, мм | Способ прокладки | Тип изоляции | Год ввода | Срок службы, лет | Планируемый срок замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 1 | от Ф57 до Ф426 | смешанный подземно в каналах, надземно на низких и высоких опорах | Мин.вата и рубероид | 1980 | 20 | 2013-2015 |
| 2 | Котельная 5 | от Ф57 до Ф325 | смешанный подземно в каналах, надземно на низких и высоких опорах | Мин.вата и рубероид | 1980 | 20 | 2022-2025 |
| 3 | Котельная 23 | от Ф57 до Ф89 | подземно в каналах | Мин.вата и рубероид | 2000 | 20 | 2022-2025 |
| 4 | Котельная 12 | от Ф57 до Ф159 | подземно в каналах | Мин.вата и рубероид | 1982 | 20 | 2013-2015 |
| 5 | Котельная 24 | от Ф57 до Ф108 | подземно безканально | ППУ-изоляция | 2009 | 25 | 2035 |
| 6 | Котельная 44 | от Ф57 до Ф114 | подземно в каналах | Мин.вата и рубероид | 1993 | 20 | 2015-2016 |
| 7 | Котельная 4 | от Ф57 до Ф426 | смешанный подземно в каналах, надземно на низких опорах | Мин.вата и рубероид | 1987 | 20 | 2014-2016 |
| 8 | Котельная 48 | от Ф57 до Ф159 | смешанный подземно в каналах, надземно на низких опорах | Мин.вата и рубероид | 1985 | 20 | 2013-2015 |

### Баланс мощности и подключенной нагрузки

Таблица 6 – Баланс тепловой энергии и мощности МО

| № | Наименование котельной | Установл мощн. Гкал/час | Подключ. нагр. Гкал/час | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Отопл. | ГВС | Всего | Внутр. | Жил.фонд | Общ. Объекты |
| 1 | Котельная 1 | 40,0 | 15,5 | 14,1 | 1,3 | 35 833,7 | 1 182,5 | 24 002,5 | 10 648,6 |
| 2 | Котельная 4 | 37,2 | 5,3 | 4,8 | 0,5 | 13 156,6 | 0,0 | 9 582,8 | 3 573,9 |
| 3 | Котельная 5 | 10,3 | 10,0 | 9,4 | 0,6 | 25 114,5 | 0,0 | 23 776,3 | 1 338,1 |
| 4 | Котельная 12 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 2 510,9 | 0,0 | 2 227,1 | 283,9 |
| 5 | Котельная 24 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 835,3 | 0,0 | 835,3 | 0,0 |
| 6 | Котельная 48 | 8,7 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 2 217,9 | 0,0 | 2 102,9 | 115,0 |
| 7 | Котельная 23 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 217,4 | 0,0 | 217,4 | 0,0 |
| 8 | Котельная 44 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 362,0 | 0,0 | 0,0 | 362,0 |
| Итого | 100,8 | 33,3 | 30,7 | 2,6 | 80 248,2 | 1 182,5 | 62 744,3 | 16 321,4 |

Число часов использования максимума нагрузки – 2409 час. Нормой для данной климатической зоны является диапазон 2400-2600 часов.

Таблица 7 – Объемы отпуска тепловой энергии за 2009-2012 год

| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 88 785,92 | 81 826,56 | 75 779,79 | 72 649,37 |
| Население | 71 254,03 | 63 069,51 | 58 671,97 | 56 068,31 |
| Бюджетные | 10 263,44 | 10 706,60 | 9 527,16 | 9 138,32 |
| Прочие организации | 5 937,84 | 6 789,76 | 6 554,15 | 6 684,9 |
| Внутренний оборот | 1 330,61 | 1 260,69 | 1 026,51 | 757,83 |

# Система водоснабжения

### Институциональная структура

Услуги водоснабжения на территории Сиверсного городского поселения оказывает ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района". Услуги предоставляются  физическим и юридическим лицам в населенных пунктах:

- пос. Сиверский

- пос. Сиверский-2

- пос Белогорка

- пос. Новосиверская

- пос. Куровицы.

### Характеристика системы ресурсоснабжения

пос. Сиверский

Годовой объём водопользования п. Сиверский по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет:  203849 м3/год, при среднем водопотреблении на 1 чел. в сутки: 0,046 м3 (203849/365/12131).

Источником водоснабжения являются артезианские скважины. Подземная вода содержит повышенное содержание железа присутствующего в виде двухвалентного соединения Fe (HCO3)2 – бикарбоната закиси железа.

Станция обезжелезивания представляет собой комплекс сооружений, в состав которого входит куст артезианских скважин с подающими насосами, которыми вода направляется на фильтры с загрузкой из кварцевого песка.

Перед поступлением на фильтры вода окисляется кислородом воздуха, который нагнетается компрессором. Далее вода фильтруется от образовавшейся взвеси, полученной в процессе  окисления закисного двухвалентного железа в трехвалентное, с последующим образованием  бикарбоната закиси железа. Процесс отделения образовавшейся взвеси осуществляется на песчаных напорных фильтрах по схеме двухступенчатого фильтрования, производимого последовательно на контактных и осветлительных фильтрах. Фильтрат обеззараживается при помощи установки ультрафиолетового облучения и поступает в РЧВ. Из РЧВ подготовленная вода питьевого качества  НС-2 подъёма  подается в водопроводную распределительную сеть потребителям.

Состав оборудования станции водоподготовки входят:

- Куст артезианских скважин в количестве 4 шт., глубиной около 150 м и общей производительностью около 100 м3ч:

1.1.   Скв. №1, насос: ЭЦВ 8-40-90,

1.2.   Скв. №2, насос: ЭЦВ 8-25-125,

1.3.   Скв. №3, насос: ЭЦВ 8-25-110,

1.4.   Скв. №4, насос: ЭЦВ 8-25-110.

- Установка обезжелезивания воды – 8 фильтров.

- Установка обеззараживания воды ультрафиолетовыми лучами ОВ-50.

- Накопительные емкости (РЧВ) из железобетонных конструкций объемом 1000 и 500 м3 для очищенной воды с трубопроводами и арматурой.

- Компрессорная установка с воздухосборниками (1 рабочая и 1 резервная).

- Насосная станция 2-го подъема (НС-2).

Проектная производительность станции – 2600 м3/сут.

Допустимая нагрузка водоочистной станции по концентрации железа составляет – до 15 мг/дм3 и не превышает фактической концентрации в воде скважин.

Скорость фильтрования воды на фильтрах составляет 8-10 м/ч

Количество промывок фильтров в сутки – 2, при интенсивности 15-18 л/с на м2.

Автоматическое отключение насосов подачи воды из скважин не производится. Отключение скважинных насосов производится оператором по мере наполнения РЧВ в ручном режиме.  Контроль над уровнем воды в РЧВ производится визуально.

Работу станции обеспечивают 4 оператора и 1 слесарь.

Состояние здания и оборудования комплекса ВОС оценивается как удовлетворительное.

Водопроводные сети закольцованы с отдельными тупиковыми участками и зонами водоснабжения, общей протяженностью 11,618 км, выполнены из чугуна и стали, (износ 75%), данные по аварийности на сетях отсутствуют.

Скважина по адресу: Белогорское шоссе, 13

Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Глубина заложения – 150 м. Установлен погружной насос ЭЦВ 6 – 6,5 – 80, мощностью 2,8 кВт. Насос установлен на глубине 70 м. Обсадная труба Ду=250 мм, водоподъёмная труба Ду = 15 мм с выходом в поселковую водораспределительную сеть: Ду = 100 мм.

Помещение скважины находится ниже отметки поверхности земли на 2,5 м. Над скважиной находится металлический бункер, сваренный из уголка и листового железа, внутри не утеплен.

В помещении, на выходящем трубопроводе после скважины установлены 2 аккумулирующие емкости объёмом 0,3 и 0,5 м3.

Скважинный насос включается от электроконтактного манометра (ЭКМ) при падении давления в сети по мере расходования запаса воды в гидроаккумуляторах.

Узел учета воды – отсутствует.

Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины

Обогрев помещения скважины осуществляется электронагревателями.

Система подачи воды потребителям вода из скважины насосом подается в аккумулирующие емкости и далее водораспределительную сеть.

Водораспределительная сеть - участок зональной водопроводной сети протяженностью 1 км выполнен из чугунных труб Ду = 100 мм. Аварийность на участке сети низкая. Основные неполадки отмечены во внутренних сетях многоквартирного дома.

Основные потребители: 1 многоквартирный дом и 1 частный дом. Учет расхода воды ведется по квартирным счетчикам.

Качество воды

Артезианская вода характеризуется повышенным содержания железа, до 0,7 мг/дм3.

Скважина по ул. Красной д. 18, (рядом с баней)

Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Глубина заложения скважины 125 м. Установлен погружной насос марки ЭЦВ 6 - 6,5 - 80 на глубине 70 м. Диаметр обсадной трубы Ду 219 мм, диаметр подающей трубы: Ду  50 мм. В помещении скважины на отводящей линии установлен гидроаккумулятор объемом 100 л. Автоматизация работы скважинного насоса отсутствует, насос работает постоянно.

Состояние помещения скважины, удовлетворительное, но требует косметического ремонта.

Узел учета воды – отсутствует.

Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины

Обогрев помещения скважины осуществляется электронагревателями.

Система подачи воды потребителям вода из скважины насосом транзитом через гидроаккумулятор подается в водораспределительную сеть. Насос работает постоянно

Водораспределительная сеть

Отсутствуют данные о протяженности зонального участка водоснабжения, диаметрах и материале труб и аварийности на сетях.

Скважина у спецшколы

Скважина рег. № 40322,  имеет санитарную зону охраны. Скважина введена в эксплуатацию в 1976 г. Состояние кирпичного здания - помещения скважины, удовлетворительное.  Глубина заложения скважины 75 м. Погружной насос марки ЭЦВ 6 – 6,5 – 125 установлен на глубине 70 м. Обсадная труба Ду = 200 мм. Подающая труба Ду = 50 мм.

Установлены 2 гидроаккумулятора по 300 л. Работа насоса регулируется ЭКМ по давлению в сети. Помещение обогревается электрическими нагревателями.

Узел учета воды – отсутствует.

Пос. Сиверский - 2, военный городок

Военный городок в настоящее время представляет собой зональный муниципальный объект водопроводно-канализационного хозяйства общей численностью населения около 3500 человек.

Годовой объём водопользования п. Сиверский-2 по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет:  162713 м3/год, 445,8 м3/сут., при среднем водопотреблении на 1 чел. в сутки: (162713/365/3500) - 0,127 м3.

Водоснабжение военного городка обеспечивается артезианской водой из 4-х скважин, 3 из которых глубиной 40 м, являются самоизливающимися и находятся в непосредственной близости к насосной станции 1 и 2 подъёма (НС-1-2), а 4-я скважина, (регистрационный номер: № 53319) глубиной 120 м, расположена на противоположной стороне от НС-1-2 через пр. Героев. Скважина № 4 (№ 53319) оснащена погружным насосом ЭЦВ-8-40-90 и подключена напрямую к водопроводной сети военного городка. Ранее скважина №4 работала на водопроводную сеть и транзитом на водонапорную башню. После выхода из строя водонапорной башни подача скважинного насоса регламентируется по заданному давлению от установленного в помещении скважины блока  частотного регулирования.

Скважины, расположенные на примыкающей территории к НС-1-2, пробурены более 75-69 лет назад, а скважина №3, в период строительства военного городка:

- Скважина, рег. №1– в 1936 г,

- Скважина, рег. №1А – во время великой отечественной войны, немцами в 1942 г.

- Скважина №3, рег. № 53319,

- Скважина, рег. №4 – в 1936 г.

Сведения о каких-либо ремонтах и плановых осмотрах скважин за последующие годы эксплуатации отсутствуют. Кроме этого отсутствуют и паспорта скважин, а также сведения об их фактическом дебите.

Система подачи воды потребителям изображена на рис.1 «Схема водоснабжения военного городка.

Водопроводные сети  военного городка закольцованы и выполнены из чугуна Ду 150 мм. Аварийность на сетях невысокая. Слабыми местами являются домовые вводы. При длительной эксплуатации сетей, более 70 лет, на внутренней поверхности трубопроводов имеются отложения вследствие влияния повышенной жесткости воды наряду с содержанием общего железа выше установленных нормативов, которые значительно уменьшили их пропускную способность. Общая протяженность водопроводной сети составляет около 6 км, количество пожарных гидрантов (далее ПГ) -2 шт., водоразборных колонок нет.

Водонапорная башня имеет высоту 36 м и объём бака 120 м3. Ранее была задействована в схеме водоснабжения поселка. В настоящее время водонапорная башня находится в аварийном состоянии и отключена, но подлежит восстановлению. В необходимости её ремонта можно отказаться при условии применения частотного регулирования на насосной станции 2-го подъёма, которая в настоящее время работает в неэкономичном круглосуточном режиме с возвратом части воды в РЧВ.

Насосная станция 1-2 подъёма

Так как скважины являются самоизливающимися, то насосная станция первого подъёма (НС-1) для  подачи воды в резервуары чистой воды (РЧВ) размещена на поверхности земли. В помещении НС-1-2 установлены стационарные насосные агрегаты: для скважины №1 - К-45-50 с паспортной производительностью 25 м3/ч (фактическая производительность:17,5 м3/ч), а для скважины №1А: ВКС10/45 (паспортная производительность: 36 м3/ч), который был установлен 03.12 2011 г. Подача воды от скважины №4 в РЧВ осуществляется непосредственно из помещения самой скважины, где установлен стационарный насосный агрегат К-40-35.

В помещении НС-1-2 размещены емкости с гипохлоритом натрия и  система его дозирования. Настройка насоса-дозатора предусмотрена в ручном режиме. Контроль над концентрацией свободного хлора в воде при применении гипохлорита натрия осуществляется йодометрическим способом. Однако гипохлорит натрия  фактически не применяется, так как бактериологические показатели качества водопроводной воды не превышают нормативных значений.

Вода из РЧВ в водопроводную сеть военного городка подается насосной станцией 2-го подъёма (НС-2). Для подачи воды используется рабочий насосный агрегат: К-100-65-200. Марка резервного, насоса не установлена. В настоящее время он находится в ремонте. Подача насосов составляет соответственно: 100 и 90м3/ч при частоте вращения вала электродвигателей, n = 3000 об/мин и их мощности, N = 30 кВт.

Давление в водопроводной сети регулируется вручную за счет направления части потока воды через байпасную линию в РЧВ.

Основные потребители: жилой фонд, котельная №5

Качество воды, подаваемой потребителям

Следует отметить не соответствие скважинной воды установленным нормативам.

Усредненная вода из скважин (при условии одинакового коэффициента их использования) не соответствует установленным нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5 1315-03 по следующим контролируемым показателям и имеет следующий интервал по средним и максимальным значениям превышений в долях ПДК:

по холодной воде:

- по цветности, град.            – 1,1 – 1,4 ПДК,

- по мутности, мг/дм3           - 1,2 – 2,1  ПДК,

- по общему железу, мг/дм3 – 3,0 – 4,4  ПДК,

- по жесткости, ммоль/дм3   - 1,1 ПДК.

по горячей воде:

- по цветности, град.            – 0,8 – 1,3 ПДК,

- по мутности, мг/дм3           - 1,0 – 2,3  ПДК,

- по общему железу, мг/дм3 – 1,7 – 4,0  ПДК,

- по жесткости, ммоль/дм3   - 1,1 ПДК.

Деревня Белогорка

Годовой объём перекачиваемой воды дер. Белогорка, по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района», составляет 83378 м3/год, 228,4 м3/сут., при среднесуточном водопотреблении: (83378/365/2274) 0,100 м3/сут., что составляет 100 л на 1 чел./сут.

Водоснабжение поселка осуществляется водой от 2-х артезианских скважин:

Скважина №1 имеет глубину заложения 140 м.

Погружной насос марки  ЭЦВ 8 – 40 – 90, расположен на глубине 110 м.

Скважина №2 имеет глубину заложения 140 м.

Погружной насос марки  ЭЦВ 8 – 40 – 90, расположен на глубине 110 м.

Узлы учета воды механические, установлены на выходящих трубопроводах.

Узлы учета электроэнергии находятся в помещениях скважин.

Помещения скважин отапливаются электронагревателями.

Система подачи воды потребителям

Вода из скважин поступает в РЧВ: 2 емкости по 500 м3, соединенные перемычкой и далее насосной станцией 2-го подъёма подается в распределительную водопроводную сеть.

Насосная станция 2 подъёма

На НС-2 установлены 3 насосных агрегата марки К290/30 с мощностью электродвигателя 37 кВт и 2 насосных агрегата марки 4К-6А. Отключение насосных агрегатов предусмотрено по установленному на линии подачи воды в распределительную сеть электрическому контактному манометру. Однако предельное значение давления, при котором происходит отключение насосов, выставлено на заведомо недостижимую величину для обеспечения постоянной работы насосных агрегатов (н/а). Частотное регулирование работы электродвигателей н/а отсутствует.

Автоматика по работе скважинных насосов также отсутствует. Для регулирования запаса воды в РЧВ установлены электроды, сигнализирующие в помещение оператора о фактическом уровне воды в виде зажигающегося ряда из 4-х лампочек. При зажигании 4-х лампочек подача скважинных насосов отключается оператором вручную, при оставшейся зажженной только 1 лампочки - насосы (насос) вновь включаются в работу.

Помещения НС-2 и помещения скважин находятся в удовлетворительном состоянии.

Резервуары чистой воды (РЧВ)

Состояние РЧВ, выполненных из железобетона на период обследования считается удовлетворительным, визуально протечек и промоин в обваловке резервуаров не обнаружено (см. Приложение 1.7.3.).

Водораспределительная сеть поселка тупиковая, общей протяженностью 5,4 км выполнена из чугунных труб диаметром 300 мм с отводами 150-100 мм. По даны ОАО «Гатчинские коммунальные системы» процент износа сетей составляет 100%, но  аварийность на сетях, при этом, низкая: 1-2 аварии в год. На водопроводно-распределительной сети имеются 7 ПГ и 1 водоразборная колонка.

Основные потребители: котельная, жилой фонд, баня, школа, детский сад, продовольственные магазины, кафе.

Качество воды

Качество воды из скважин представлено всего двумя протоколами, касающихся исследования проб воды только скважины № 3294. Качество скважинной воды по тем показателям, по которым в дальнейшем были обнаружены превышения нормативов:

- мутность, мг/дм3  - 0,7 – 1,2,

- цветность, град    - 11 - 16,

- железо общее, мг/дм3  - 026 – 0,3 (1 ПДК)

Как видно из представленных данных -  толь показатель «железо « общее» на уровне 1 ПДК. Остальные контролируемые показатели качества воды соответствуют требованиям нормативов (см. Приложение 1.7.1).

На основании представленных протоколов лабораторного исследования проб исходной воды из скважин, проб отобранных на водопроводных сетях холодного и горячего водоснабжения можно сделать вывод, что основным загрязнителем  является общее железо.

Именно его присутствие в исходной воде скважин, зафиксированное на уровне 0,26 – 0,3 мг/дм3 (ПДК = 0,3 мг/дм3) дает в дальнейшем накопление железа в водораспределительной сети и искажает значения показателей мутности  и цветности после его частичного или полного окисления до трехвалентного состояния с образованием осадка.

д. Новосиверская

Годовой объём водопользования по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет:  2257 м3/год, 6,2 м3/сут.,  при среднем водопотреблении на 1 чел. в сутки (2257/365/514) - 0,012 м3.

Скважина по ул. Огородной

Водоснабжение населенного пункта осуществляется водой из 3-х артезианских скважин.

Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Состояние кирпичного здания - помещения скважины, удовлетворительное.  Глубина заложения скважины 150 м.

Погружной насос марки ЭЦВ 6 – 6,5 – 80 установлен на глубине 70 м. Обсадная труба Ду = 150-200 мм. Водоподъёмная труба Ду = 50 мм. Подающая труба Ду = 100 мм.

Установлены 2 гидроаккумулятора общим объёмом 600 и 70 л. Работа насоса регулируется ЭКМ по давлению в сети в пределах 2 - 3 бар.

Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины.

Узел учета воды  - отсутствует.

Помещение обогревается электрическими нагревателями.

Система подачи воды потребителям: артезианская вода скважины подается в гидроаккумуляторы и далее в водораспределительную сеть.

Водораспределительная сеть зонального участка составляет 1 км. Трубопроводы выполнены из полиэтиленовых труб Ду = 90 мм. Аварийность на сетях низкая.

Качество воды

Протоколы исследования проб воды скважины невозможно определить, в виду того, что регистрационный номер скважины не известен.

Школа №2, скважина по ул. Репина

Скважина №2 не имеет санитарной зоны охраны. Состояние кирпичного здания - помещения скважины, удовлетворительное.  Погружной насос марки ЭЦВ 6 – 6,5 – 80 установлен на глубине 45 м, мощностью 2,8 кВт. Обсадная труба Ду = 200 мм. Подающая труба Ду = 100 мм.

Работа насоса регулируется ЭКМ по давлению в сети в пределах 2 - 3 бар. Помещение обогревается электрическими нагревателями. В помещении скважины имеется узел учета электроэнергии. Узел учета воды отсутствует.

Водонапорная башня требует ремонта или замены накопительного бака, который изготовлен из черной стали имеет сквозную коррозию. Высота водонапорной башни 30 м. Объём водонапорного бака ≈ 50 м3.

Система подачи воды потребителям: артезианская вода скважины подается НС-1 в водонапорную башню и далее в водораспределительную сеть.

Водораспределительная сеть зонального участка составляет 1,5 км. Трубопроводы выполнены из полиэтиленовых и чугунных труб Ду = 90 -100 мм. Участок сети, выполненный из чугунных труб, проходит по лесной зоне.

Основные потребители: 5 - этажный дом, школа и частная котельная.

Со слов обслуживающего персонала вода скважины не имеет примесей железа свыше установленного норматива и обладает хорошими вкусовыми качествами.

Скважина, ул. Кеземская, д. 64

Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Состояние кирпичного здания - помещения скважины, удовлетворительное.  Глубина заложения скважины 150 м. Погружной насос марки ЭЦВ 6 – 16 – 140 установлен на глубине 80 м. Обсадная труба Ду = 200 мм. Подающая труба Ду = 80 мм.

Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины.

Узел учета воды  - механический находится в помещении скважины на подающем участке трубопровода.

Помещения старой и новой скважин обогревается электрическими нагревателями.

Работа насоса регламентируется ЭКМ по давлению в сети в пределах 2 - 3 бар, который установлен в помещении старой, неработающей скважины, расположенной в соседнем помещении.

На ближайшем участке сети установлена водонапорная башня.

Система подачи воды потребителям

Вода из скважины подается в водонапорную башню и далее поступает в водораспределительную сеть.

Водонапорная башня высотой 30 м и объёмом бака 75 м3, находится в отличном состоянии.

Водораспределительная сеть зонального участка составляет 0,2 км. Трубопроводы выполнены из чугунных труб Ду = 200 мм. Трубопровод подачи воды в водонапорную башню стальной Ду = 300 мм.

Основные потребители: котельная, два 5-и этажных дома и один 3-х этажный дом.

Вода скважины не имеет примесей железа свыше установленного норматива и обладает хорошими вкусовыми качествами.

Дер. Куровицы

Годовой объём водопользования дер. Куровицы по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет:  20900,75 м3/год, 57,3 м3/сут.,  при среднем водопотреблении на 1 чел. в сутки - 0,078 м3.

Водоснабжение  населенного пункта осуществляется из 2-х артезианских скважин глубиной заложения около 100 м.

Система подачи воды потребителям

Вода из скважин подается насосами в водонапорную башню и далее поступает в водораспределительную сеть.

Скважина №1, рег. № 2748/3.   В скважине установлен погружной насосный агрегат ЭЦВ 8-25-125, на глубине 72 м. Работа скважинного насоса автоматизирована за счет электроконтактного манометра (ЭКМ). Скважинный насос включается и выключается в зависимости от нижнего и  верхнего уровней воды в баке водонапорной башни

Водонапорная башня имеет высоту 35 м с объём бака 350 м3. Запаса воды в баке водонапорной баши при отключении электроэнергии хватает на 1 сутки. Бак требует замены из-за протечек вызванных сквозной коррозией.

Скважина №2, (рег. № 2745),   оснащена насосным агрегатом ЭЦВ 6-16-140 и находится в резерве.

Водораспределительная сеть

Данные по схеме водопроводной сети её протяженности, аварийности, материале и диаметре трубопроводов – отсутствуют.

Количества пожарных гидрантов -1 шт., водоразборных колонок – нет.

Качество воды

Артезианская вода отличается повышенным содержанием железа от 0,6 до 2,4 мг/дм3 (2,0 – 8,0 ПДК) и повышенной жесткостью от 7,4 до 8,4 ммоль/дм3 (1,06 – 1,2 ПДК) и нуждается в специальной подготовке на стации обезжелезивания и частичного умягчения.

Следует отметить, что в водопроводной сети холодного и горячего водоснабжения не всегда отмечается превышение содержания железа, как следствие мутности и цветности.

По остальным контролируемым показателям качества исходной воды из водораспределительной сети - вода удовлетворяет требованиям нормативов, предъявляемым к качеству питьевой воды.

Таблица 8 – Технические данные по водозабору сельского поселения, генплан

| № № | Местоположение | Скважины | Водопроводные сети | Объемы водопотребления тыс.м3/ в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол- во | Км | % износа | изношенные сети, км | всего, тыс.м3 | в т. ч. Хоз-питьевое |
| 1 | пгт. Сиверский | 14 | 11,618 | 75 | 8,714 | 1142,0 | 921,1 |
| 2 | пгт. Сиверский, пр. Героев | 2 | 0,807 | 75 | 0,605 |  |  |
| 3 | пгт. Сиверский, в/городок | 3 | 10,827 | 47 | 5,089 |  |  |
| 4 | д. Старосиверская | 5 | 5,196 | 72 | 3,741 |  |  |
| 5 | д. Новосиверская | 2 | 0,3 | 100 | 0,300 |  |  |
| 6 | д.Белогорка | 3 | 5,4 | 100 | 5,400 | 249,5 | 218,2 |
| 7 | д.Куровицы | 2 | 4,3 | 100 | 4,300 | 43,1 | 36,5 |
|  | Итого | 31 | 38,448 | 73 | 28,15 | 1434,6 | 1175,80 |

Таблица 9 – Техническая характеристика водозаборов

| Наименование | Тип водозабора | Проектная мощность, тыс. м3/сут | Фактическая средняя производительность (2011 год), м3/сут | Наличие расходомеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сиверский - 2 | Подзем. | 1553 | 631 | нет |
| Пос. Сиверский | Подзем. | 3528 | 1056 | нет |
| Пос. Белогорка | Подзем. | 1300 | 425 | нет |
| Дер. Куровицы | Подзем. | 518 | 88 | нет |
| Дер. Новосиверская | Подзем. | 138 | 6,18 | нет |
| Дер. Старосиверская | Подзем. | 359 | 84,7 | нет |

Таблица 10 – Общая характеристика сетей водоснабжения

| Наименование | Ед.изм | Всего по Сиверскому ГП |
| --- | --- | --- |
| Число водопроводов (ВОС) | ед. | 14 |
| Число отдельных водопроводных сетей | ед. | 4 |
| Протяженность одиночных водопроводов , | км | 16,2 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 13,8 |
| Уличные водопроводные сети, | км | 10,9 |
| в т.ч. нуждающихся в ремонте | км | 9,3 |
| Внутриквартальные и внутридворовые сети | км | 11,3 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 9,6 |
| Число уличных водоразборов (колонок, будок, кранов) | ед. | 6 |
| Общая протяжённость | км | 38,4 |

Таблица 11 – Объемы отпуска питьевой воды МО

| Наименование | ед.изм | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска воды в сеть | тыс. куб. м. | 910,3 | 897,4 | 840,0 | 810,8 |

### Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения

- Несоответствие питьевой воды нормативным требованиям

- Высокий износ оборудования и водопроводных сетей

### Направления решения проблем в системе

п. Сиверский

- Перевод работы насосного оборудования НС-2 на частотное регулирование.

- Проектирование и строительство автоматизированной станции обезжелезивания с частичным умягчением воды.

- Строительство водонапорной башни с подводящими и отводящими участками трубопроводов.

- Установка узлов учета воды.

- Замена водопроводных сетей на трубы из современных не коррозионных материалов.

п. Сиверский - 2, военный городок

- Проектирование и строительство автоматизированной станции обезжелезивания с частичным умягчением воды.

д. Белогорка

- Перевод работы насосного оборудования НС-2 на частотное регулирование.

- Установка ультразвуковых уровнемеров в РЧВ с передачей сигналов по автоматическому включению-выключению скважинных насосных агрегатов.

- Проектирование и строительство автоматической станции обезжелезивания воды.

- Перекладка водопроводных сетей с заменой чугунных труб на трубопроводы из современных не коррозионных материалов.

д. Новосиверская

    - Проектирование и строительство автоматизированной станции обезжелезивания с частичным умягчением воды.

    - Установка узлов учета воды.

    - Ремонт бака водонапорной башни.

    - Замена участка водопроводной сети из чугунных труб на трубы из современных не коррозионных материалов.

Дер. Куровицы

- Замена бака водонапорной башни,

- Проектирование и строительство станции обезжелезивания с частичным умягчением воды.

- Замена трубопроводов распределительных сетей на трубопроводы из современных не коррозионных материалов.

# Система водоотведения

### Институциональная структура

Услуги водоотведения на территории Сиверского городского поселения оказывает ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района". Находящиеся в пос. Сиверский канализационные очистные сооружения принимают стоки от следующих населенных пунктов:

- Сиверский

- Сиверский-2

- Белогорка

- Старосиверская

- Дружноселье

- Куровицы

Благоустройство жилищного фонда централизованными системами канализации в Сиверском городском поселении достигает 98%.

### Характеристика системы ресурсоснабжения

Деревня Куровицы

Очистные сооружения  дер. Куровицы были введены вы эксплуатацию в 1978 году. На данный момент находятся в разрушенном состоянии.

Канализационные сети Ø 150 мм, протяженность 5 км имеют высокую заиленность. Канализационная сеть не промывалась.

Сброс неочищенных сточных вод осуществляется в мелиоративную канаву.

Пос. Сиверский

Система канализации пос. Сиверский - общесплавная.

Численность населения - около 12 тыс. человек, процент охвата населения услугами централизованного водоотведения около 85%. Ливневая канализация отсутствует. Отвод ливневых и талых вод осуществляется на рельеф местности.

Протяженность канализационной сети составляет 27,2 км. Диаметр канализационных сетей 150-400 мм. Материал трубопроводов - железобетон, чугун, сталь, пластик,  керамика.  Сеть находится в удовлетворительном состоянии. Производится ремонт по аварийным заявкам.

На территории пос. Сиверский находятся 130 производственных и не производственных предприятий. Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды с канализованных территорий восемью КНС, расположенных в черте городского поселения, перекачиваются на Главную насосную канализационную станцию (ГНКС)

Проектная производительность ГНКС составляет 25 тыс. м3/сут., фактическая перекачка в настоящее время в зависимости от сезона года - 7,5 - 8,0 тыс. м3/сут. Сточные воды с КНС, расположенной на ул. Ал. Никифорова и с КНС, расположенной на ул. Красная, д. 30 перекачиваются в приемное отделение ГНКС. Приемное отделение имеет два подводящих канала, оборудованных щитовыми затворами. В настоящее время в работе один канал.

В приемном отделении установлены две механических решетки, в рабочем состоянии только одна. Дробилки для дробления отбросов с решеток находятся в нерабочем состоянии. Для измерения уровня сточной воды в приемном резервуаре установлены электроды.

Приемное отделение имеет аварийный выпуск диаметром 300 мм в  р. Оредеж.

В машинном отделении установлены два насоса марки СМ 250-200-400 (1 рабочий, 1 резервный) мощностью 75 кВт, которые работают в автоматическом режиме от уровня сточной воды приемном отделении. Дренажный насос откачивает сточную воду из приямка по уровню поплавка в приемный резервуар. Сточная вода по двум напорным трубопроводам диаметром 300 мм подается на канализационные очистные сооружения (КОС). Расстояние от ГНКС до КОС примерно 4 км.

По проекту производительность очистных сооружений составляет 10000 м3/сут., фактический расход в настоящее время около 7500-8000 м3/сут. Объем определяется по расчету, приборы учета отсутствуют.

Сточная вода по одному из напорных трубопроводов поступает в приемную камеру КОС. После сточная вода поступают в песколовки с круговым движением воды, которые находятся в не рабочем состоянии с момента начала эксплуатации очистных сооружений. Удаление песка из песколовок по проекту должно осуществляться при помощи гидроэлеваторов.

После песколовок по двум трубопроводам сточная вода поступает в два прямоугольных первичных отстойника. Каждый отстойник оборудован четырьмя приямками для сбора, выпавшего осадка. В настоящее время осадок первичных отстойников из приямков удаляется гидроэлеваторами на иловые площадки.

Состав очистных сооружений по проекту.

1. Приемная камера - 1 шт.

2. Решетки-дробилки типа КРД - 2 шт.

3. Песколовки с круговым движением воды - 2 шт.

4. Распределительная камера блока емкостей - 1 шт.

5. Первичные отстойники - 2 шт.

6. Аэротенки - 2 шт.

7. Вторичные отстойники - 2 шт.

8. Контактные резервуары - 2 шт.

9. Выпускная камера очистных сооружений - 1 шт.

10. Хлораторная - 1 шт.

11. Метантенки - 2 шт.

12. Газовый киоск.

13. Электрощитовая метантенков - 1 шт.

14. Илоуплотнители - 2 шт.

15. Насосная станция - 1 шт.

16. Воздуходувная - 1 шт.

17. Котельная - 1 шт.

18. Административно-бытовой корпус - 1 шт.

19. Песковые бункеры - 2 шт.

20. Иловые площадки - 4 шт.

21. Резервуар технической воды - 1 шт.

22. Резервуар избыточного активного ила - 1 шт.

23. Резервуар сырого осадка - 1 шт.

24. Скважина - 1 шт.

После первичных отстойников осветленная сточная вода поступает в два аэротенка. Аэротенки 2-х коридорные с рассредоточенной подачей сточной воды с регенераторами. Возвратный ил подается сосредоточенно в начало 1-ого коридора аэротенка. Система аэрации пневматическая, мелкопузырчатая. В аэротенках вдоль длинных стеновых панелей установлены фильтросные пластины. Размер пластины 300×300 мм, толщина 35 мм, изготовлена из шамота. Воздух подается в железобетонные каналы по магистральным воздуховодам и стоякам воздуходувным агрегатом ТВ 80-1,6 производство республики Узбекистан 1980 год.

Из нижних каналов аэротенков иловая смесь поступает в прямоугольные вторичные отстойники. Каждый отстойник оборудован четырьмя приямками для сбора, выпавшего осадка. Продолжительность отстаивания сточной   воды   составляет   2,5-3,0   часа   в   зависимости  от  коэффициента  часовой неравномерности поступления сточной воды на очистные сооружения.

Возвратный и избыточный активный ил перекачиваются гидроэлеваторами. Избыточный активный ил перекачивается на иловые площадки.

Из вторичных отстойников сточная вода поступает в два контактных резервуара. Для предотвращения выпадения осадка в резервуарах сточная вода барбатируется воздухом. Хлорирование очищенной сточной воды не производится.

Выпуск очищенной сточной воды осуществляется по напорно-самотечному трубопроводу диаметром 800 мм протяженностью 1,5 км в  р. Оредеж.

Осадок первичных отстойников и избыточный активный ил естественной влажности гидроэлеваторами перекачиваются на иловые площадки для подсушки. По проекту избыточный активный ил уплотнялся в двух илоуплотнителях, при реконструкции КОС необходимо восстановить работоспособность илоуплотнителей, оснастив их перемешивающими устройствами.

Поверхностный отвод сточной воды с иловых площадок осуществляется при помощи подвижных шиберов. Сточные воды самотеком поступают в приемное отделение насосной станции. В приемном отделении в каналах установлены механические грабли и ручная решетка для задержания крупных отбросов из сточной воды. Перед механическими граблями и ручной решеткой смонтированы щитовые затворы. Для измерения уровня сточной воды в приемном резервуаре установлены электроды.

В машинном отделении установлены два насоса марки ФГ 216/24 (1 рабочий и 1 резервный) и дренажный насос марки ВК 1/16. Насосы марки ФГ 216/24 работают в автоматическом режиме, включение происходит от уровня сточной воды в приемном отделении, которая перекачивается в «голову» очистных сооружений. Дренажный насос марки ВК 1/16 откачивает сточную воду из приямка по уровню поплавка в приемный резервуар.

Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в р. Оредеж, производится 1 раз в квартал в лаборатории контроля качества воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» (п. Войсковицы). Выборочные данные по лабораторному контролю за  2011 г.г. представлены в таблице 1.

Таблица – 12 Эффективность работы КОС

| Загрязняющие ингредиенты | Эффективность работы КОС пос. Сиверский, % | Норматив ПДС, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  | 12.02.2011 г. | 11.05.2011 г. | 06.07.2011 г. | 11.10.2011 г. |  |
| Взвешенные вещества | 92,6 | 94,1 | 92,6 | 94,6 | 7,25 |
| БПК5 | 94,3 | 95,7 | 98,2 | 94,5 | 2,3 |
| ХПК | 77,5 | 65,3 | 63,1 | 80,8 | 30 |
| Фосфор общий | 0 | 4,8 | 0 | 29,1 | 1,5 |

Нормативы ПДС не достигаются по восьми ингредиентам: БПК5, ХПК, азот нитратов, азот общий, фосфаты (по Р), фосфор общий, нефтепродукты железо общее.

Таблица 13 – Характеристика системы водоотведения, генплан

| № № | Местоположение | Объекты канализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | КОС | Сети, км | % износа | Протяж. изношенных сетей, км |
|  |  | Кол-во | м3/сут | % износа |  |  |  |
| МУП ЖКХ «СТЭК» |
| Сиверское городское поселение |
| 1 | пгт. Сиверский |  |  |  | 27,182 | 72 | 19,571 |
| 2 | пгт. Сиверский, пр. Героев |  |  |  | 2,015 | 72 | 1,451 |
| 3 | пгт. Сиверский, в/городок |  |  |  | 7,25 | 29 | 2,103 |
| 4 | д. Старосиверская |  |  |  | 3,516 | 70 | 2,461 |
| 5 | д. Новосиверская | 1 | 10000 | 49 | 0 |  | 0 |
| 6 | д. Белогорка |  |  |  | 5,246 | 91 | 4,774 |
| 7 | п. Дружноселье |  |  |  | 9,6 | 27 | 2,592 |
| 8 | д. Куровицы | 1 | 200 | 100 | 3,3 | 57 | 1,881 |
|  | Итого | 2 | 10200 |  | 58,109 | 60 | 34,832 |

Таблица 14 – Характеристика КОС

| Наименование КОС | Год | Тип | Произв., м3/сут | Оборудование | Тип, марка | Произв., м3/ч | N, раб. квт. | Реж. работы, час/год | Расход эл.эн. квт-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |  |  |  |  |  |
| Сиверский | 1982 | Аэротенк | 10000 | 3000 | Турбокомпрессор | ТВ-80-1,6 | 6000 | 160 | 8760 | 1401600 |
|  |  |  |  |  | Насос дренаж. | ФГ 216/24 | 216 | 37 | 2500 | 92500 |
|  |  |  |  |  | Насос глуб. | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 4 | 730 | 2920 |
|  |  |  |  |  | Дистиллятор | Д-4 | 0,004 | 3 | 2555 | 7665 |
|  |  |  |  |  | Шкаф сушильный |  |  | 0,5 | 2920 | 1460 |
|  |  |  |  |  | Водогрей |  |  | 4 | 1460 | 5840 |
| Куровицы | 1978 | Аэротенк | 200 | 70 | нет |  |  |  |  |  |

Таблица 15 – Характеристика КНС

| № | Наименование оборудования и его месторасположение | Тип оборудования | Количество рабочих (резерв),шт. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производ. , м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
| 1 | п.Сиверский, ул. Красная, шк. д/дом | ЦМФ - 50/10 ЦМФ - 50/10 | 1/- -/1 | 140 140 | 45 45 | 17+17=34 |
| 2 | п.Сиверский, ул Красная, сп.школа | ЦМК - 16/27 ЦМК - 16/27 | 1/- -/1 | 16 16 | 27 27 | 11+11=22 |
| 3 | п.Сиверский, ул. Красная, пл.Юность | СД 80/25 СД 80/25 СД 80/25 | 1/- 1/- -/1 | 80 80 80 | 25 25 25 | 17+17+17=51 |
| 4 | п.Сиверский, ул. С. Никифорова | СМ 250-200-400 СМ 250-200-400 ФГ 800/33 | 1/- -/1 1/- | 560 560 750 | 22 22 30 | 75+75+110=260 |
| 5 | п.Сиверский, ул. Строителей | ФГ 216/24 ФГ 216/24 | 1/- -/1 | 200 200 | 24 24 | 37+37=74 |
| 6 | п. Сиверский, пр. Героев | СД 16/25 СД 16/25 | 1/- -/1 | 16 16 | 25 25 | 4+4=8 |
| 7 | п. Сиверский, ул. Советская | СД 160/45 СД 160/45 | 1/- -/1 | 128 128 | 45 45 | 37+37=74 |
| 8 | п. Сиверский-2, шк. №3 | СМ 100-65-200/4 СМ 100-65-200/4 | 1/- -/1 | 33 33 | 9 9 | 5,5+5,5=11 |
| 9 | д. Н-Сиверская, ГКНС | СМ 250-200-400 СМ 250-200-400 ФГ 800/33 | 1/- -/1 1/- | 560 560 800 | 35 35 50 | 75+75+110=260 |
| 10 | д. Н-Сиверская, КОС | СД 160/45 СД 160/45 | 1/- -/1 | 140 140 | 45 45 | 37+37=74 |
| 11 | д. Дружноселье | СД 160/45 СД 80/18 | 1/- -/1 | 110 70 | 45 26 | 37+11=48 |
| 12 | п.Куровицы | СД 50/10 СД 50/10 | 1/- -/1 | 62,5 62,5 | 33 33 | 33+33=66 |
| Итого по поселению |  |  | 5681 |  | 982 |

Таблица 16 – Объемы отведения стоков МО

| Наименование | ед.изм | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы отведения стоков | тыс. куб. м. | 1014,8 | 990,3 | 920,4 | 906,9 |

### Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения

Деревня Куровицы

- Сброс неочищенных сточных вод, отсутствие КОС

- Неудовлетворительное состояние участков сети

- Отсутствие системы учета количества стоков

Пос. Сиверский

- Не соблюдаются нормативы очистки сточных вод

- Не оформлены лимиты на образование отходов, учет отсутствует

- Отсутствует система обработки и утилизации осадка

- Отсутствует система учета количества стоков и отсутствуют приборы качества стоков во всей системе

### Направления решения проблем в системе

Деревня Куровицы

- Строительство КОС модульного типа  производительностью 300 м3 в сутки, создание системы учета объемов стоков

- Произвести ревизию канализационных сетей, восстановить схему сетей

Пос. Сиверский

- Реконструкция существующих КОС или проектирование и строительство новых

- Провести реконструкцию КНС

- Произвести ревизию канализационных сетей, восстановить  схему сетей.

- Произвести реконструкцию канализационной сети

# Стстема газоснабжения

### Характеристика системы ресурсоснабжения

Схема подачи природного газа населенным пунктам муниципального образования Сиверское городское поселение муниципального образования Гатчинский  муниципальный район Ленинградской области решена в соответствии с принятыми направлениями использования природного газа и расчетами потребности в газе по трехступенчатой по давлению системе распределения газа.

Настоящим проектом принято дальнейшее развитие существующей  системы газораспределения населенных пунктов муниципального образования Сиверское городское поселение с учетом решений «Схемы гидравлического расчета газораспределительной сети ГРС Войсковицы, ГРС Гатчина, ГРС Новый Свет и ГРС Суйда Гатчинского района Ленинградской области», разрабатываемой ОАО «Газпром промгаз» в составе корректуры «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области на период до 2015 года».

Подача природного газа деревням Куровицы, Новосиверская, Старосиверская, Белогорка  поселкам. Сиверский и Дружноселье осуществляется по выходному газопроводу высокого давления категории I (1,2 МПа) из ГРС "Суйда" по трехступенчатой по давлению системе распределения газа: по газопроводу высокого давления 1,2 МПа («газопровод Дружная Горка – Луга) производится подача газа ГРП блочным №2, 3, 5, (ГРП №3, 5 в данный момент не установлены в связи с тем, что в газопроводе категории I поддерживается давление 0,6 МПа), ГРП павильонного типа пос. Дружноселье, ГРП шкафное «Адмиралтеец» снижающих давление газа до 0,6 МПа. По газопроводам высокого давления 0,6 МПа производится подача газа газорегуляторным пунктам шкафным и котельным.  Из ГРП по газопроводам низкого давления осуществляется подача газа в жилые дома.

### Направления развития системы системе

Согласно «Долгосрочной целевой программе газификации Гатчинского муниципального района   на 2013 год» на первую очередь предусмотрено строительство распределительного газопровода высокого давления 0,6 МПа:

Газоснабжение п. Дружноселье предусмотрено по  построенному, но не введенному в эксплуатацию, газопроводу высокого давления от существующего газопровода высокого давлении 1.2МПа диаметром 530мм на п. Дружная Горка. Протяженность газопровода высокого давления 1,2 МПа -0,633 км, протяженность газопровода высокого давления 0,6 МПа- 5,384 км.

По всем населенным пунктам, по территории которых проектируются распределительные газопроводы высокого давления, подача газа  жилым домам может быть осуществлена по газопроводам среднего давления через пункты редуцирования газа (ПРГ), размещаемые на участках домовладений. От ПРГ по газопроводам низкого давления предусмотрена подача газа непосредственно жилым домам населенных пунктов.

На расчетный срок предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов высокого давления 0.6 МПа к д. Маргусы и к д. Большево.

В составе настоящего проекта определены объемы потребности в газе населенными пунктами МО "Сиверское городское поселение" по очередям строительства.

Настоящим проектом принято комплексное использование природного газа всеми категориями потребителей, подключаемых к межпоселковым газопроводам высокого давления 1,2 МПа и 0,6 МПа:

- населением существующей и проектируемой одноэтажной индивидуальной застройки - для нужд приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения (с использованием индивидуальных отопительных газовых аппаратов);

- населением существующей капитальной малоэтажной (3-5 этажей) застройки - для нужд приготовления пищи;

- котельными - в качестве основного топлива для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения существующих и проектируемых объектов общественного назначения и капитальной малоэтажной застройки.

Расчет потребностей в газе произведен в соответствии с принятыми направлениями использования газа по действующим нормативам и методикам, раздельно для каждой категории потребителей.

В качестве газоиспользующего оборудования в жилых домах капитальной малоэтажной застройки приняты плиты четырехгорелочные ПГ4.

В качестве газоиспользующего оборудования в жилых домах одноэтажной индивидуальной застройки приняты плиты газовые четырехгорелочные ПГ4 и аппараты комбинированные газовые бытовые с водяным контуром.

Максимальные расчетные часовые расходы природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи) определены по сумме номинальных расходов газовыми приборами, принимаемых по техническим характеристикам приборов, с учетом коэффициента одновременности их действия в соответствии с п. 3.20 СП 42-101-2003.

Расчет годовой потребности в газе на индивидуально-бытовые нужды населения произведен, исходя из существующей и проектируемой численности населения по нормам расхода теплоты на 1 человека в год в соответствии с п. 3.11 СП 42-101-2003.

Годовые и расчетные часовые расходы природного газа на нужды отопления и горячего водоснабжения проектируемой одноэтажной индивидуальной застройки и проектируемых объектов общественного назначения определены, исходя из расходов теплоты по данным раздела "Теплоснабжения" настоящего проекта.

Расчет годовой и часовой потребности в газе на нужды отопления существующей одноэтажной индивидуальной застройки произведен, исходя из общей площади жилых домов и укрупненных показателей максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, принимаемых по приложению 2 СНиП 2.04.07-86*.

Расчет годовой и часовой потребности в газе на нужды горячего водоснабжения существующей одноэтажной индивидуальной застройки произведен, исходя из численности населения, снабжаемого газом, и укрупненных показателей среднего теплового потока на горячее водоснабжение на 1 человека, проживающего в здании, принимаемых по приложению 3 СНиП 2.04.07-86*

Годовые и расчетные часовые расходы природного газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения существующей капитальной малоэтажной застройки и существующих объектов общественного назначения в пос. Сиверский и дер. Белогорке определены, исходя из присоединенных тепловых нагрузок поселковых котельных после реконструкции по данным "Инвестиционной программы организации ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" по реконструкции систем теплоснабжения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на среднесрочный перспективный период 2008-2014 г».

Годовые и расчетные часовые расходы газа по существующему положению населенных пунктов МО "Сиверское городское поселение" приведены в таблице 1.

Схема подачи природного газа населенным пунктам МО "Сиверское городское поселение" решена в соответствии с принятыми направлениями использования природного газа и расчетами потребности в газе.

По сведениям газораспределительной организации ОАО "Гатчинагаз" и ОАО «Петербургрегионгаз» в настоящее время газифицировано 6 населенных пунктов поселения.

Подача природного газа деревням Куровицы, Новосиверская, Старосиверская, Белогорка  поселкам. Сиверский и Дружноселье осуществляется по выходному газопроводу высокого давления категории I (1,2 МПа) из ГРС "Суйда" по трехступенчатой по давлению системе распределения газа: по газопроводу высокого давления 1,2 МПа («газопровод Дружная Горка – Луга) производится подача газа ГРП блочным №2, 3, 5, (ГРП №3, 5 в данный момент не установлены в связи с тем, что в газопроводе категории I поддерживается давление 0,6 МПа), ГРП павильонного типа пос. Дружноселье, ГРП шкафное «Адмиралтеец» снижающих давление газа до 0,6 МПа. По газопроводам высокого давления 0,6 МПа производится подача газа газорегуляторным пунктам шкафным и котельным.  Из ГРП по газопроводам низкого давления осуществляется подача газа в жилые дома.

Протяженность газопроводов:

- давлением 1,2 МПа – 12801 п.м.

- давлением 0,6 МПа – 17939 п.м.

- давлением 0,3 МПа – 562 п.м.

- давлением 0,005 МПа – 35097 п.м.

Общее количество газифицированных квартир по поселению составляет 3590, в том числе индивидуальные жилые дома – 234.

Уровень газификации жилого фонда поселения природным газом составляет 49,63%.

Настоящим проектом предусмотрено дальнейшее развитие существующей системы  газораспределения населенных пунктов МО "Сиверское городское поселение" с учетом решений "Схемы газоснабжения и газификации Гатчинского района".

От существующего межпоселкового газопровода «Дружная Горка – Луга» высокого давления 1,2 МПа, предусмотрена подача газа деревни Маргусы через ГРП.

От существующего межпоселкового газопровода высокого давления 0,6 МПа, проложенного к дер. Батово, предусмотрено газоснабжение деревни Большево через поселковый ГРП.

От поселковых ГРП подача газа вышеперечисленным населенным пунктам может быть осуществлена по газопроводам среднего давления категории III (0,3 МПа) через пункты редуцирования газа (ПРГ), размещенные на участках домовладений.

Схемой газоснабжения населенных пунктов МО "Сиверское городское поселение" предусмотрена подача газа проектируемым блок-модульным котельным, предназначенным для теплоснабжения проектируемых объектов общественного назначения.

# Стстема газоснабжения

### Характеристика системы ресурсоснабжения

По территории Сиверского городского поселения  проходят ЛЭП -330, 110, 35 кВ.

На территории расположены подстанции высокого и среднего напряжения, а именно:

- ПС 330/35/10кВ №42  «Гатчинская» с  трансформаторами на  2х10 МВА

- ПС 110/35//10кВ №259 «Белогорка» с трансформаторами на 2х10 МВА

- ПС 110/35/10кв №224 «Промзона» с трансформаторами на 2х6,3 МВА

- ПС 35/10кВ «Юбилейная» с трансформаторами  на 2х2,5 МВА

- ПС 35/10кВ «Кобрино» и другие.

В соответствии со «Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области» для обеспечения устойчивого энергоснабжения потребителей предусматривается ряд мероприятий:

- замена трансформаторов на ПС 110/35/10кВ №259 «Белогорка» к 2018 году на   трансформаторы мощностью 2х25 МВА; а в дальнейшем увеличение трансформаторной   мощности планируется до 2х40 МВА.

- замена трансформаторов на ПС 35/10кВ «Юбилейная» к 2015 году на трансформаторы  мощностью 2х4,0 МВА; а к 2020 году планируется увеличение мощности трансформаторов  на 2х6,3 МВА.

- одновременно с увеличением трансформаторной мощности на подстанциях высокого и  среднего напряжения, планируется выполнить замену проводов на отходящих фидерах с  целью увеличения пропускной способности.

В настоящее время на территории населенных пунктов расположены 76 потребительских подстанций на напряжение 10/0,4кВ и 2 распределительных пункта на 10кВ совмещенных с     трансформаторными подстанциями. Городской электросети принадлежат 55 подстанций, 16 подстанций принадлежат различным организациям и 5 принадлежат частным лицам Данные о трансформаторных подстанциях предоставлены администрацией Сиверского поселения.

Перечень существующих трансформаторных подстанций

| № п/п | № ТП | Тип ТП | Мощность трансформаторов | Месторасположение подстанции | Балансовая принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пос. Сиверский |  |
| 1 | 1 | ЗТП | 250 кВА | Липовая аллея | Горэлектросеть |
| 2 | 2 | ЗТП | 630 кВА | ул. 123 дивизии | Горэлектросеть |
| 3 | 3 | ЗТП | 400+400 кВА | ул. Вокзальная | Горэлектросеть |
| 4 | 4 | ЗТП | 160 +160 кВА | ул. 123 дивизии | Горэлектросеть |
| 5 | 5 | ЗТП | 160+160 кВА | ул. Красная | Горэлектросеть |
| 6 | 6 | ЗТП | 400+400 кВА | КНС ул. С.Никифорова | РУ-10кВ ГтЭС |
| 7 | 8 | ЗТП | 400+630 кВА | Очистные сооружения | МУП «СТЭК» |
| 8 | 9 | ЗТП | 400+400 кВА | ул. Строителей | Горэлектросеть |
| 9 | 10 | КТП | 400 кВА | ул. Еленинская | Горэлектросеть |
| 10 | 11 | ЗТП | 400+400 кВА | ВНИИРА | ВНИИРА |
| 11 | 13 | ЗТП | 400 +400 кВА | Промзона | БИК |
| 12 | 14 | КТП | 400 кВА | ул. Крупской | Горэлектросеть |
| 13 | 15 | ЗТП | 250 кВА | ул. Солнечная | Горэлектросеть |
| 14 | 16 | КТП | 160 кВА | ул. С.Никифорова | Горэлектросеть |
| 15 | 17 | КТП | 160 кВА | ул. Красная | Горэлектросеть |
| 16 | 20 | КТП | 63 кВА | ул. С.Никифорова | Частное лицо |
| 17 | 21 | ЗТП | 250+250 кВА | Паркетный пер. | Горэлектросеть |
| 18 | 22 | ЗТП | 400 кВА | Пролетарский пр.. | Горэлектросеть |
| 19 | 24 | ЗТП | 400 кВА | Военный городок. | КЭЧ |
| 20 | 25 | ЗТП | 400 кВА | пр. Героев | Горэлектросеть |
| 21 | 26 | ЗТП | 630 кВА | ул. Дружносельская | Горэлектросеть |
| 22 | 27 | ЗТП | 100 +400 кВА | ул. Советская | КЭЧ |
| 23 24 | 30 31 | ЗТП КТП | 250+250 кВА 100 кВА | ул. Заводская ул. Паркетная | Горэлектросеть Частное лицо |
| 25 | 32 | КТП | 400 кВА | ул. Герцена | Частное лицо |
| 26 | 34 | КТП | 63 кВА | Малый пер. | Частное лицо |
| 27 | 35 | ЗТП | 250 кВА | ул. Кирова | «Родительский дом» |
| 28 | 36 | КТП | 63 кВА | Пролетарский пр. | «Дельтателеком» |
| 29 | 37 | ЗТП | 630 кВА | ул. Купальная. | «Адмиралтеец» |
| 30 | 38 | КТП | 250 кВА | ул. Заводская | «СИДАК» |
| 31 | 39 | КТП | 160 кВА | ул. Торговая. | Горэлектросеть |
| 32 | 51 | ЗТП | 400+630 кВА | ул. Восточная | Горэлектросеть |
| 33 | 52 | КТП | 250 кВА | ул. Колхозная | Горэлектросеть |
| 34 | 61 | ЗТП | 250 кВА | ул. Ленина | Горэлектросеть |
| 35 | 62 | ЗТП | 250 кВА | Комсомольский пр. | Горэлектросеть |
| 36 | 64 | ЗТП | 400+400 кВА | Военный городок | КЭЧ |
| 37 | 65 | ЗТП | 160 кВА | ул. Строителей | Горэлектросеть |
| 38 | 67 | ЗТП | 400 кВА | шоссе Крамское | БААС |
| 39 | 69 | ЗТП | 250+250 кВА | пр. Героев | Горэлектросеть |
| 40 | 70 | ЗТП | 250 кВА | ул. Декабристов | Горэлектросеть |
| 41 | 94 | КТП | 320 кВА | Промзона | БИК |
| 42 | 95 | ЗТП | 250 кВА | ул. Пушкинская | Горэлектросеть |
| 43 | 97 | ЗТП | 320+400 кВА | ул. Паркетная | Горэлектросеть |
| 44 | 101 | ЗТП | 630 кВА | ул. Вокзальная | Горэлектросеть |
| 45 | 105 | ЗТП | 100 кВА | ул. Речная | Горэлектросеть |
| 46 | 109 | ЗТП | 250+250 кВА | ул. Вокзальная | Горэлектросеть |
| 47 | 110 | КТП | 100 кВА | ул. Красная | Частное лицо |
| 48 | 143 | КТП | 400 кВА | ул. Красная | Горэлектросеть |
| 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 | 145 158 170 170Н 176 186 230 237 245 246 278 1569 РП-1 РП-2 | КТП ЗТП ЗТП ЗТП ЗТП ЗТП КТП КТП КТП КТП ЗТП ЗТП - - | 400 кВА 320 кВА 160кВА 250кВА 320кВА 400кВА 160кВА 160кВА 400кВА 250кВА 400кВА 160кВА 630+630 кВА 630 кВА | Промзона Республиканский пр. ул. Строителей ул. Строителей ул. Достоевского Детский дом Новое шоссе ул. Кирова ул. Газа Пролетарский пр. Пролетарский пр. ул. Крылова Метизный завод ул. Строителей | «Агрострой» «Адмиралтеец» Горэлектросеть Горэлектросеть Горэлектросеть Горэлектросеть Горэлектросеть Горэлектросеть Горэлектросеть Горэлектросеть Прядильно-ниточный комбинат им. Кирова Горэлектросеть Горэлектросеть |
| ИТОГО | 25409 кВА (25,409 МВА), в том числе 17,320 МВА принадлежат ГтЭС |
|  |  |  |  | Дер. Старосиверская |  |
| 1 | 177 | ЗТП | 320 кВА | Кезевская дорога, дом 64 | Горэлектросеть |
| 2 | 1570 | ЗТП | 160 кВА | Большая набережная | Горэлектросеть |
| 3 | 1571 | ЗТП | 100 кВА | ул. Полевая | Горэлектросеть |
| 4 | 1572 | ЗТП | 250 кВА | Большой проспект | Горэлектросеть |
| 5 | 1573 | ЗТП | 250 кВА | ул. Театральная | Горэлектросеть |
| ИТОГО | 1080 кВА |  |  |
|  |  |  |  | Дер. Новосиверская |  |
| 1 | 75 | ЗТП | 100 кВА | ул. Красная | Горэлектросеть |
| 2 | 139 | ЗТП | 180 кВА | ул. Горская | Горэлектросеть |
| 3 | 184 | ЗТП | 160 кВА | ул. Огородная | Горэлектросеть |
| 4 | 7 | ЗТП | 630+630 кВА | ГНС Н.Сиверская | РУ-10 кВ ГтЭС |
| ИТОГО | 1700 кВА |  |  |
|  |  |  |  | Дер.Белогорка |  |
| 1 | 82 | ЗТП | 315 кВА | ул. Спортивная | Горэлектросеть |
| 2 | 194 | ЗТП | 160 кВА | ул. Садовая | Горэлектросеть |
| 3 | 295 | ЗТП | 400 кВА | ул. Институтская | Горэлектросеть |
| 4 | 1574 | ЗТП | 250 кВА | ул. Садовая | Горэлектросеть |
| ИТОГО | 1125 кВА |  |  |
|  |  |  |  | Дер. Маргусы |  |
| 1 | 48 | ЗТП | 250 кВА |  | Горэлектросеть |
|  |  |  |  | Дер. Куровицы |  |
| 1 | 47 | ЗТП | 160 кВА | Вырицкий пр. | Горэлектросеть |
| 2 | 133 | ЗТП | 250 кВА | ул. Огородная | Горэлектросеть |
| ИТОГО | 410 кВА |  |  |

В целом по Сиверскому поселению существующая трансформаторная мощность составляет 29,974 МВА, в том числе Горэлектросети принадлежит 21,885 МВА.

Сводные суммарные нагрузки по всем населенным пунктам Сиверского поселения приведены в следующей таблице:

| Таблица - Суммарные электрические нагрузка в соответствии с генпланом |  |
| --- | --- |
| Наименование | Жилая застройка | Общественная застройка | Суммарная расчетная электрическая нагрузка |
|  | Существующая | На I очередь | На расчетный срок | Существующая | На I очередь | На расчетный срок |  |
|  | Нагрузка | Нагрузка | Нагрузка | Нагрузка | Нагрузка | Нагрузка | Существующая | На I очередь | На расчетный срок |
|  | Р, кВт | S, кВА | Р, кВт | S, кВА | Р, кВт | S, кВА | Р, кВт | S, кВА | Р, кВт | S, кВА | Р, кВт | S, кВА | Р, кВт | S, кВА | Р, кВт | S, кВА | Р, кВт | S, кВА |
| 1.Сиверский | 4509,9 | 14697,81 | - | - | 637,7 | 664,26 | 6732,59 | 7408,41 | 207,4 | 213,92 | 161,1 | 176,65 | 11242,49 | 12106,21 | 207,4 | 213,92 | 798,8 | 1839,91 |
| 2. Дружноселье | 671,7 | 699,69 | - | - | 146,19 | 152,28 | 893,25 | 951,17 | - | - | 79,61 | 89,86 | 1564,95 | 1650,86 | - | - | 225,8 | 242,14 |
| 3.Старосиверс-кая | 793,33 | 826,38 | - | - | 67,5 | 70,31 | 238,38 | 277,96 | - | - | 4,0 | 4,12 | 1031,71 | 1104,34 | - | - | 71,5 | 74,43 |
| 4.Новосиверская | 278,46 | 290,07 | 317,3 | 330,52 | - | - | 88,15 | 103,7 | 163,31 | 171,91 | - | - | 366,61 | 393,77 | 480,61 | 502,43 | - | - |
| 5.Белогорка | 1403,71 | 1462,2 | 57,3 | 59,79 | - | - | 439,04 | 512,47 | 1094,84 | 1204,73 | - | - | 1842,75 | 1974,67 | 1152,14 | 1264,52 | - | - |
| 6.Большево | 131,7 | 137,19 | - | - | 172,02 | 179,18 | 49,08 | 57,12 | - | - | 40,48 | 41,73 | 180,78 | 194,31 | - | - | 212,5 | 220,91 |
| 7.Куровицы | 493,64 | 514,21 | 201,0 | 209,38 | - | - | 138,15 | 157,87 | 1644,33 | 1822,55 | 13,0, | 13,68 | 631,79 | 672,08 | 1845,33 | 2031,93 | 13,0 | 13,68 |
| 8.Маргусы | 82,8 | 86,25 | - | - | 50,53 | 52,64 | - | - | - | - | 123,75 | 137,47 | 82,8 | 86,25 | - | - | 174,28 | 190,11 |
| Итого в целом по застройке: | 8365,24 | 8713,8 | 575,6 | 599,69 | 1073,94 | 1118,67 | 8578,64 | 9468,7 | 3109,88 | 3413,11 | 421,94 | 463,51 | 16943,88 | 18182,49 | 3685,48 | 4012,8 | 1495,88 | 1581,18 |
| Полная расчетная мощность для жилой и социально-бытовой застройки всего поселения в целом составит: 18182,49+4012,8+1581,18=23776,47 кВА |

Полная расчетная мощность для жилой и социально-бытовой застройки всего поселения в целом составит 23776,47 кВА, в том числе:

прирост на I очередь составит 4012,8  кВА;

прирост на расчетный срок  составит 1581,18 кВА.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки для жилых домов на газе составляет 5300, учитывая большое количество населения, проживающего  сезонно в рассматриваемых деревнях, для расчетов принималось среднее значение использования максимума электрической нагрузки, то есть 3500 и 4400.

### Направления развития системы системе

В качестве опорных источников электроснабжения предлагается использовать расположенные на территории подстанции высокого и среднего напряжения:

- ПС-330/110/35/10 кВ №42 «Гатчинская» на 2 трансформатора мощностью 10000   кВА каждый;

- ПС-110/35/10 кВ №259 «Белогорка» с 2-мя трансформаторами мощностью  10000 кВА каждый;

- ПС-35/6 кВ «Юбилейная» на 2 трансформатора мощностью 2500 кВА каждый.

Для покрытия проектируемых электрических нагрузок потребуется строительство           17-ти отдельно стоящих потребительских трансформаторных подстанций общей мощностью 6430 кВА:

на 1-ю очередь - 10 подстанций общей мощностью 5170 кВА,

на расчетный срок - 7 подстанции общей мощностью 1260 кВА.

Общая мощность всех ТП поселения на I очередь составит 27055 кВА, на расчетный срок – 28315 кВА.

Перечень вновь проектируемых трансформаторных подстанций и их технические параметры см. в нижеприведенной таблице.

Таблица - Перечень проектируемых трансформаторных подстанций

| № ТП | Тип | Месторасположение подстанции | Количество и мощность устанавливаемых трансформаторов, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1,2 3 4 5 6 7 8,9,10 11 12 13 14 15,16 17 | ЗТП ЗТП ЗТП ЗТП ЗТП ЗТП ЗТП ЗТП ЗТП ЗТП ЗТП ЗТП ЗТП | Сиверский Дружноселье Старосиверская Новосиверская Новосиверская Новосиверская Белогорка Большево Куровицы Куровицы Куровицы Куровицы Маргусы Итого: | 1х400кВА - - 1х250кВА 2х160кВА 2х250кВа 2х250кВА - 1х400кВА 2х400кВА 2х250кВА - - 5170 кВА | 2х250кВА 1х250кВА 1х100кВА - - - - 1х250кВА - - - 1х250кВА 1х160кВА 1260 кВА |

Необходимое количество трансформаторных подстанций и их мощность будет уточняться на стадии рабочего проектирования по мере застройки поселения.

Сети 10 и 0,4кВ предусматривается выполнить воздушными и, частично, кабельными, с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Наружное освещение территории предусматривается светильниками с лампами ДРЛ устанавливаемыми на железобетонных опорах.

Сеть наружного освещения предусматривается воздушной, самоизолированными проводами подвешенными по опорам.

Питание светильников осуществлять от ТП через фотореле, с учетом вечернего и ночного режимов горения.

# Стстема обращения с ТБО

### Характеристика системы

Вывоз мусора от муниципального жилого фонда осуществлялся контейнерным способом специализированными организациями.

Основные показатели по объемам ТБО:

| Населенный пункт | Кол-во м3/год |
| --- | --- |
| дер. Старосиверская | 475,1 |
| дер. Новосиверская | 545,07 |
| дер. Куровицы | 343,7 |
| дер. Белогорка | 3926,68 |
| пос. Сиверский | 6525,35 |
| пос. Сиверский | 6246,38 |
| ул. Заводская, д.4 (товарищество собственников жилья) | 12,75 |

Перевозка бытового мусора осуществляется:

- мусоровозом ЗИЛ43362 КО-424М, вместимость 25 контейнеров по    0,75 м3;

- КАМАЗом – мусоровозом КО-415М с боковой загрузкой, вместимостью 75 контейнеров по 0,75 м3;

- Автомобилем ГАЗ САЗ-3507 осуществляется вывоз крупногабаритных отходов.

Твердые бытовые отходы вывозятся по установленному графику. На территориях населенных пунктов оборудованы специальные площадки для установки мусоросборников – 92 площадки, 283 мусорных баков объемом 0,75 м3 каждый.

Основной полигон ТБО – ООО «Экомониторинг» расположен на территории поселения. Участок полигона примыкает с юга к полосе отвода автодороги Кемполово – Шапки перед садоводством «Ухта-2». Разработан проект его расширения.

К настоящему времени вывезено отходов на полигон по частному сектору 4594,1м3, убрано несанкционированных свалок – 9 штук, объемом 284 м3.

Несанкционированные свалки убираются с привлечением техники и людей. Вывоз осуществляется на полигон ТБО по приобретенным за счет бюджета талонам.

Уборка мусора от частного сектора осуществлена за счет средств бюджета Сиверского городского поселения.

В настоящее время администрацией Сиверского городского поселения проводится работа с Северо-Западным отделением ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами» по разработке санитарной очистки поселения.

В поселке идет интенсивное строительство индивидуальных жилых домов, в результате чего образуются строительные отходы, которые должны собираться в мусорные контейнеры, мешки полимерные и по мере необходимости вывозиться на санкционированную свалку, деревянные отходы могут передаваться местному населению поселка в качестве топлива.

Ответственность за состоянием уборки территории:

| МУП «Сиверский ЖКХ» | территории общего пользования в красных линиях и внутридворовые территории; |
| --- | --- |
| Руководители предприятий | участки предприятий (учреждений), в границах землепользования на участках прилегающих улиц, проездов до красных линий; |
| Местное население | за участки в границах усадеб и прилегающих к ним территорий до оси улиц, проездов. |

С целью улучшения благоустройства и санитарного содержания территорий Сиверского городского поселения, упорядочения сбора и вывоза ТБО от частного сектора и муниципального фонда, сектором ЖКХ и благоустройства проводится работа в соответствии с утвержденной Советом депутатов Сиверского городского поселения адресной программой благоустройства на 2009-2010 годы.

Регулярно осуществляется контроль за своевременным вывозом ТБО и качеством уборки мусорных площадок, путем объезда маршрутов, о чем составляются акты.

Работниками ЖКХ и благоустройства, старостами, председателями уличных и домовых комитетов постоянно проводятся мероприятия по вопросам благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории поселения, упорядочения сбора и вывоза ТБО, заключению договоров и оплаты за вывоз ТБО  домовладельцами частного сектора.

156 предпринимателей, работающих на территории поселения, заключили договора с ООО «Авто-Беркут» - 109 договоров и с другими фирмами – 44 договора.

Услуги по вывозу ТБО от частного сектора осуществляет фирма ООО «Агроснаб-Сиверский», от муниципального фонда - ООО «Авто-Беркут».

МУП ЖКХ «СТЭК» имеет «Проект нормативов образования и лимитов размещения отходов», разработанных ООО «Реос» в 2002 году. Согласованный лимит образования отходов – 1038,29 т/год.

Предприятие осуществляет селективный сбор отходов. Образующиеся отходы временно хранятся в специально отведенных местах. МУП ЖКХ «СТЭК» имеет лицензию на деятельность в части временного складирования твердых бытовых и промышленных отходов 3, 4 классов опасности.

Вывоз ТБО осуществляется транспортом предприятия на полигон ООО «Новый свет – Эко» и на полигон ООО «Экомониторинг».

Вывоз черного металла осуществляется в ЗАО «Вторчермет».

Вывоз медного лома осуществляется в ООО «Компания «Северсплав».

Вывоз покрышек, не подлежащих восстановлению, осуществляется в ООО «СПб ПО «Балтметаллы».

Вывоз отработанных аккумуляторных батарей осуществляется в ЗАО «Энергобалт».

Вывоз люминесцентных ламп осуществляется в ООО «ЭП «Меркурий».

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

# Краткая характеристика МО

Таблица 17 – Состав поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сиверский | Посёлок, административный центр |
| 2 | Белогорка | Деревня |
| 3 | Большево | Деревня |
| 4 | Дружноселье | Посёлок |
| 5 | Куровицы | Деревня |
| 6 | Маргусы | Деревня |
| 7 | Новосиверская | Деревня |
| 8 | Старосиверская | Деревня |

# Перспективные показатели развития МО

### Социально-экономические показатели

В соответствии с отчетными данными Сиверского городского поселения на 2011 год, численность населения, проживающего постоянно на его территории, составляет 19000 человека. В летний период численность населения возрастает за счет отдыхающих на собственных дачных и садовых участках, в оздоровительных и лечебных учреждениях, а также дачников, арендующих помещения для летнего отдыха у местного населения

В соответствии с Генеральным планом предусматривается довести численность населения, проживающего постоянно на территории Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области до 19950 человек к 2020 году и 21500 человек к 2030 году (рост 8%)

Таблица 18 - Динамика численности и состава населения

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, в том числе по населенным пунктам: | чел | 19 000 | 19 000 | 19 119 | 21 070 | 21 500 |
| Сиверский | чел | 12 548 | 12 548 | 12 626 | 14 292 | 14 304 |
| Белогорка | чел | 2 232 | 2 232 | 2 246 | 2 344 | 2 489 |
| Большево | чел | 169 | 169 | 170 | 177 | 188 |
| Дружноселье | чел | 1 250 | 1 250 | 1 258 | 1 313 | 1 394 |
| Куровицы | чел | 734 | 734 | 739 | 771 | 819 |
| Маргусы | чел | 57 | 57 | 57 | 60 | 64 |
| Новосиверская | чел | 530 | 530 | 533 | 557 | 591 |
| Старосиверская | чел | 1 480 | 1 480 | 1 489 | 1 554 | 1 651 |
| Возрастная структура населения: |  |  |
| население моложе трудоспособного возраста | чел | 2 754 | 2 754 | 2 796 | 3 090 | 3 170 |
| население в трудоспособном возрасте | чел | 11 554 | 11 554 | 11 576 | 11 730 | 11 830 |
| население старше трудоспособного возраста | чел | 4 692 | 4 692 | 4 747 | 5 130 | 6 190 |

### Развитие застройки

Распределение жилой застройки по населенным пунктам за 2012 год приведено в таблице 19. В муниципальном жилом фонде проживает 12271 человек (66% от общего количества проживающего населения).

Таблица 19 -  Фактические данные по численности населения и количеству жилых домов в разрезе населенных пунктов

| № | Населенный пункт | Численность населения постоянно проживающего | Количество домов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | Многоквартирные дома |
| 1. | Сиверский | 12 548 | 4 503 | 182 |
| 2. | Белогорка | 2 232 | 9 | 20 |
| 3. | Большево | 169 | 64 | 1 |
| 4. | Дружноселье | 1 250 | 27 | 11 |
| 5. | Куровицы | 734 | 92 | 24 |
| 6. | Маргусы | 57 | 12 | 1 |
| 7. | Новосиверская | 530 | 114 | 3 |
| 8. | Старосиверская | 1 480 | 212 | 20 |
| Итого: | 19 000 | 5 033 | 262 |
| Общая площадь жилого фонда, кв.м. |  | 258 427 |

Таблица 20 - Динамика ввода объектов жилищного, общественно-делового и промышленного назначения за 2009-2011 годы

| Годы | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, общая площадь кв.м | Объекты общественно-делового назначения, общая площадь, кв.м | Объекты промышленного назначения, общая площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 1655,4 | 1464,7 |  |
| 2010 | 6547,8 | 400,2 |  |
| 2011 | 4725,0 | 110,1 | 208,8 |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

# Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Таблица 21 - Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития системы теплоснабжения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного ТС | м2 | 211 686 | 230 225 | 215 243 | 233 150 | 233 150 | 233 150 | 233 150 | 233 150 | 233 150 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги теплоснабжения | % |  | 96,0 | 99,0 | 97,8 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
|  | Вновь созданная генерирующая мощность | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 24,94 (2016) 1,72 (2018) | 12,9 (2022) 1,75 (2026) |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | ё | 81 827 | 75 780 | 72 649 | 72 649 | 72 649 | 72 649 | 72 649 | 72 649 |
|  | в т.ч. Население |  | 71 254 | 63 070 | 58 672 | 56 068 | 56 068 | 56 068 | 56 068 | 56 068 | 56 068 |
|  | в т.ч. Бюджетные |  | 10 263 | 10 707 | 9 527 | 9 138 | 9 138 | 9 138 | 9 138 | 9 138 | 9 138 |
|  | в т.ч. Прочие организации |  | 5 938 | 6 790 | 6 554 | 6 685 | 6 685 | 6 685 | 6 685 | 6 685 | 6 685 |
|  | в т.ч. Внутренный оборот |  | 1 331 | 1 261 | 1 027 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 6,3 | 8,9 | 14,9 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) | % | 42,1 | 49,5 | 36,2 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
| Показатели надежности системы ресурсоснабжения | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,15 (2016) 8,40 (2018) 6,88 (2019) | 10,8 (2021) 0,40 (2030) |

# Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Таблица 22 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения | тыс. м2 | 210,8 | 208,3 | 206,1 | 203,6 | 204,8 | 206,1 | 207,4 | 213,8 | 227,0 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения | % | 0,0 | 93,1 | 96,0 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем отпуска воды в сеть | тыс. куб. м. | 910,3 | 897,4 | 840,0 | 810,8 | 815,9 | 820,9 | 826,0 | 851,3 | 904,3 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 26,8 | 27,8 | 28,3 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) | % | 22,7 | 38,3 | 45,9 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям | Удельное потребление воды на 1 чел. | куб.м./чел. в год | 34,3 | 39,0 | 30,1 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
|  | Удельное потребление воды на 1 м2 многоквартирных домов | куб.м./1 м2 в год | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Удельное потребление воды на 1 м2 бюджетных организаций | куб.м./1 м2 в год | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

# Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод

Таблица 23 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоотведения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения | тыс. м2 | 205,5 | 203,8 | 201,7 | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 199,7 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения | % | 0,0 | 93,1 | 96,0 | 93,7 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем принятых стоков | тыс. куб. м. | 1014,8 | 990,3 | 920,4 | 906,9 | 912,6 | 918,2 | 923,9 | 952,2 | 1011,4 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 26,3 | 44,4 | 48,7 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.) | Удельный объем принимаемых стоков на 1 чел. | куб.м./чел. в год | 51,8 | 48,9 | 44,1 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
|  | Удельный объем принимаемых стоков на 1 м2 многоквартирных домов | куб.м./1 м2 в год | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
|  | Удельный объем принимаемых стоков на 1 м2 бюджетных организаций | куб.м./1 м2 в год | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

# Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (Гкал/час, км) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) в прогнозных ценах | Источники финансировани |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2012-2030 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |  |
| 1 | Котельная № 1 п. Сиверский | Сиверское г/п |
| 1.1 | Новое строительство БМКс комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  | 17,20 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2015г | 12.2015г. | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2016г | 12.2016г | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 7,4 км |  |
|  | Проектирование |  | 01.2014г | 12.2014г. | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2015г | 12.2018г. | 100 |  | 100 |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |
| 2 | Котельная № 5 п. Сиверский-2 | Сиверское г/п |
| 2.1 | Новое строительство БМКс комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  | 12,90 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2021г. | 12.2021г. | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Строительство |  | 01.2022г. | 12.2022г. | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
| 2.2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 10,8 км |  |
|  | Проектирование |  | 01.2017г. | 12.2017г. | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2018г. | 12.2021г. | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 60 |  |
| 3 | Котельная № 23 п. Сиверский, 67 км | Сиверское г/п |
| 3.1 | Новое строительство БМК | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  | 0,43 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2014г | 12.2014г. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2015г | 12.2015г. | 12 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 0,11 км |  |
|  | Проектирование |  | 01.2014г | 12.2014г. | 0,1 |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2015г | 12.2015г. | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 12 п. Сиверский, Кезево | Сиверское г/п |
| 4.1 | Новое строительство БМК | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  | 1,72 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2017г. | 12.2017г. | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2018г. | 12.2018г. | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 4.2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 1,0 км |  |
|  | Проектирование |  | 01.2017г. | 12.2017г. | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2018г. | 12.2018г. | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5 | Котельная № 24 п. Сиверский, школа | Сиверское г/п |
| 5.1 | Новое строительство БМК | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  | 1,72 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2025г | 12.2025г. | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
|  | Строительство |  | 01.2026г | 12.2026г | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 5.2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 0,4 км |  |
|  | Проектирование |  | 01.2028г. | 12.2028г. | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  | Строительство |  | 01.2029г. | 12.2030г. | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 6 | Котельная № 44 п. Сиверский. спецшк. | Сиверское г/п |
| 6.1 | Новое строительство БМК | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  | 0,86 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2015г | 12.2015г. | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2016г | 12.2016г | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 0,15 км |  |
|  | Проектирование |  | 01.2015г | 12.2015г. | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2016г | 12.2016г | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная № 4 п. Белогорка | Сиверское г/п |
| 7.1 | Новое строительство БМКс комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  | 6,88 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2015г | 12.2015г. | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2016г | 12.2016г | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 6,16 км |  |
|  | Проектирование |  | 01.2015г | 12.2015г. | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2016г | 12.2019г | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 25 | 25 | 20 | 20 |  |  |
| 8 | Котельная № 48 п. Куровицы | Сиверское г/п |
| 8.1 | Новое строительство БМК | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | 01.2012г. | 1,55 | 16 |
|  | Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 2,0 км |  |
|  | Проектирование |  | 01.2013г. | 12.2013г. | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2014г. | 12.2015г. | 25 |  | 25 |  |  | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |

# Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

| Наименование проекта | ПИР/ СМР | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) в прогнозных ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нач. | окон. |  | 2012-2030 гг. | по годам |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |
| Куровицы |
| Всего | 18 344 | 18 344 | 0 | 259 | 4 470 | 2 059 | 0 | 0 | 0 | 3 072 | 7 200 |
| 1. Безопасность и качество воды |  |  |  | 4 729 | 4 729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационные мероприятия | ПИР |  |  | 770 | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов | ПИР | 2014 | 2014 | 400 | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы. | ПИР | 2014 | 2014 | 370 | 370 |  |  | 370 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Модернизация водозаборных сооружений | ПИР, СМР |  |  | 3 959 | 3 959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации | ПИР | 2013 | 2013 | 42 | 42 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 2014 | 2014 | 600 | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Реконструкция сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы | ПИР | 2013 | 2013 | 7 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 2014 | 2014 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки | ПИР | 2013 | 2013 | 210 | 210 |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 2014 | 2014 | 3 000 | 3 000 |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 10 272 | 10 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция водопроводной сети | ПИР, СМР |  |  | 10 272 | 10 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети | ПИР | 2019 | 2022 | 672 | 672 |  |  |  |  |  |  |  | 672 |  |
|  | СМР |  |  | 9 600 | 9 600 |  |  |  |  |  |  |  | 2 400 | 7 200 |
| 3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение | ПИР, СМР |  |  | 2 059 | 2 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии | ПИР, СМР |  |  | 375 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Реконструкция/устройство водонапорных башен | ПИР | 2015 | 2015 | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 350 | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Программа управления водопотреблением. | ПИР, СМР |  |  | 1 684 | 1 684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | СМР | 2015 | 2015 | 120 | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети | ПИР | 2015 | 2015 | 102 | 102 |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 1 462 | 1 462 |  |  |  | 1 462 |  |  |  |  |  |
| 4. Доступ к услуге водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 1 284 | 1 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки | ПИР |  |  | 84 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 1 200 | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новосиверская |
| Всего | 8 095 | 8 095 | 0 | 0 | 3 466 | 0 | 0 | 1 280 | 0 | 2 194 | 0 |
| 1. Безопасность и качество воды |  |  |  | 3 349 | 3 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационные мероприятия | ПИР |  |  | 1 155 | 1 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов | ПИР | 2014 | 2014 | 600 | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы. | ПИР | 2014 | 2014 | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Модернизация водозаборных сооружений | ПИР, СМР |  |  | 2 194 | 2 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации | ПИР | 2019 | 2019 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
|  | СМР |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |
| 1.2.4. Реконструкция сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы | ПИР | 2019 | 2019 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  | СМР |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки | ПИР | 2019 | 2019 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |
|  | СМР |  |  | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |
| 2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 2 311 | 2 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция водопроводной сети | ПИР, СМР |  |  | 2 311 | 2 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети | ПИР | 2014 | 2014 | 151 | 151 |  |  | 151 |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 2 160 | 2 160 |  |  | 2 160 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение | ПИР, СМР |  |  | 1 280 | 1 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Программа управления водопотреблением. | ПИР, СМР |  |  | 1 280 | 1 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | СМР | 2017 | 2017 | 180 | 180 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
| 3.1.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети | ПИР | 2017 | 2017 | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 1 028 | 1 028 |  |  |  |  |  | 1 028 |  |  |  |
| 4. Доступ к услуге водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 1 156 | 1 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки | ПИР |  |  | 76 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 1 080 | 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белогорка |
| Всего | 26 623 | 26 623 | 0 | 0 | 5 392 | 5 350 | 7 383 | 0 | 6 185 | 0 | 0 |
| 1. Безопасность и качество воды |  |  |  | 13 503 | 13 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационные мероприятия | ПИР |  |  | 770 | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов | ПИР | 2014 | 2014 | 400 | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы. | ПИР | 2014 | 2014 | 370 | 370 |  |  | 370 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Модернизация водозаборных сооружений | ПИР, СМР |  |  | 12 733 | 12 733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации | ПИР | 2016 | 2016 | 42 | 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 1.2.4. Реконструкция сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы | ПИР | 2016 | 2016 | 21 | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки | ПИР | 2015 | 2015 | 350 | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 5 000 | 5 000 |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Реконструкция РЧВ | ПИР | 2016 | 2016 | 420 | 420 |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 6 000 | 6 000 |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |
| 2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 4 622 | 4 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция водопроводной сети | ПИР, СМР |  |  | 4 622 | 4 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети | ПИР | 2014 | 2014 | 302 | 302 |  |  | 302 |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 4 320 | 4 320 |  |  | 4 320 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение | ПИР, СМР |  |  | 6 186 | 6 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии | ПИР, СМР |  |  | 1 100 | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Реконструкция насосных станций 2-го подъема с внедрением энергоэффективного оборудования | ПИР | 2018 | 2018 | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
|  | СМР |  |  | 1 028 | 1 028 |  |  |  |  |  |  | 1 027 |  |  |
| 3.2. Программа управления водопотреблением. | ПИР, СМР |  |  | 5 086 | 5 086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | СМР | 2018 | 2018 | 220 | 220 |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |
| 3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети | ПИР | 2018 | 2018 | 318 | 318 |  |  |  |  |  |  | 318 |  |  |
|  | СМР |  |  | 4 548 | 4 548 |  |  |  |  |  |  | 4 548 |  |  |
| 4. Доступ к услуге водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 2 311 | 2 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки | ПИР |  |  | 151 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 2 160 | 2 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. гор. типа Сиверская |
| Всего | 117 782 | 117 782 | 0 | 0 | 2 695 | 0 | 37 099 | 2 700 | 2 700 | 47 238 | 20 000 |
| 1. Безопасность и качество воды |  |  |  | 35 234 | 35 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационные мероприятия | ПИР |  |  | 2 695 | 2 695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов | ПИР | 2014 | 2014 | 1 400 | 1 400 |  |  | 1 400 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы. | ПИР | 2014 | 2014 | 1 295 | 1 295 |  |  | 1 295 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Модернизация водозаборных сооружений | ПИР, СМР |  |  | 32 539 | 32 539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации | ПИР | 2019 | 2019 | 147 | 147 |  |  |  |  |  |  |  | 147 |  |
|  | СМР |  |  | 2 100 | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2 100 |  |
| 1.2.3. Реконструкция сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы | ПИР | 2019 | 2019 | 739 | 739 |  |  |  |  |  |  |  | 739 |  |
|  | СМР |  |  | 10 550 | 10 550 |  |  |  |  |  |  |  | 10 550 |  |
| 1.2.4. Устройство сооружений водоподготовки | ПИР | 2019 | 2019 | 613 | 613 |  |  |  |  |  |  |  | 613 |  |
|  | СМР |  |  | 8 760 | 8 760 |  |  |  |  |  |  |  | 8 760 |  |
| 1.2.5. Реконструкция РЧВ | ПИР | 2019 | 2019 | 630 | 630 |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |
|  | СМР |  |  | 9 000 | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  | 9 000 |  |
| 2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 42 800 | 42 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция водопроводной сети | ПИР, СМР |  |  | 42 800 | 42 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети | ПИР | 2016 | 2020 | 2 800 | 2 800 |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 | 700 |  |
|  | СМР |  |  | 40 000 | 40 000 |  |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 14 000 | 20 000 |
| 3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение | ПИР, СМР |  |  | 34 398 | 34 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии | ПИР, СМР |  |  | 7 918 | 7 918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Реконструкция насосных станций 2-го подъема с внедрением энергоэффективного оборудования | ПИР | 2016 | 2016 | 420 | 420 |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 6 000 | 6 000 |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |
| 3.1.2. Реконструкция/устройство водонапорных башен | ПИР | 2016 | 2016 | 98 | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 1 400 | 1 400 |  |  |  |  | 1 400 |  |  |  |  |
| 3.2. Программа управления водопотреблением. | ПИР, СМР |  |  | 26 480 | 26 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | СМР | 2016 | 2016 | 520 | 520 |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |
| 3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети | ПИР | 2016 | 2016 | 1 698 | 1 698 |  |  |  |  | 1 698 |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 24 262 | 24 262 |  |  |  |  | 24 262 |  |  |  |  |
| 4. Доступ к услуге водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 5 350 | 5 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки | ПИР |  |  | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сиверская 2 |
| Всего | 120 872 | 120 872 | 3 000 | 1 189 | 60 910 | 26 974 | 0 | 17 671 | 6 420 | 0 | 0 |
| 1. Безопасность и качество воды |  |  |  | 28 044 | 28 044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационные мероприятия | ПИР |  |  | 1 540 | 1 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов | ПИР | 2014 | 2014 | 800 | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы. | ПИР | 2014 | 2015 | 740 | 740 |  |  | 270 | 470 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Модернизация водозаборных сооружений | ПИР, СМР |  |  | 26 504 | 26 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации | ПИР | 2015 | 2015 | 84 | 84 |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 1 200 | 1 200 |  |  |  | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Бурение новой скважины | СМР | 2015 | 2015 | 1 680 | 1 680 |  |  |  | 1 680 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки | ПИР | 2015 | 2015 | 1 414 | 1 414 |  |  |  | 1 414 |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 20 200 | 20 200 |  |  |  | 20 200 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Реконструкция РЧВ | ПИР | 2015 | 2015 | 126 | 126 |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 1 800 | 1 800 |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  |  |
| 2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 64 029 | 64 029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция водопроводной сети | ПИР, СМР |  |  | 64 029 | 64 029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети | ПИР | 2012 | 2013 | 4 189 | 4 189 | 3 000 | 1 189 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 2014 | 2014 | 59 840 | 59 840 |  |  | 59 840 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение | ПИР, СМР |  |  | 24 091 | 24 091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии | ПИР, СМР |  |  | 15 161 | 15 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Реконструкция насосных станций 1-го подъема поверхностного источника с внедрением энергоэффективного оборудования | ПИР | 2018 | 2018 | 420 | 420 |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  |
|  | СМР |  |  | 6 000 | 6 000 |  |  |  |  |  |  | 6 000 |  |  |
| 3.1.2. Реконструкция насосных станций 2-го подъема с внедрением энергоэффективного оборудования | ПИР | 2017 | 2017 | 420 | 420 |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 6 000 | 6 000 |  |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |
| 3.1.3. Обследование сетей водоснабжения и абонентов населенного пункта с проведением зональных измерений и составлением баланса водопотребления | ПИР, СМР | 2017 | 2017 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |
| 3.1.4. Установка частотного регулирования для скважинных насосов | ПИР | 2017 | 2017 | 21 | 21 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 3.2. Программа управления водопотреблением. | ПИР, СМР |  |  | 8 930 | 8 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | СМР | 2017 | 2017 | 1 440 | 1 440 |  |  |  |  |  | 1 440 |  |  |  |
| 3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети | ПИР | 2017 | 2017 | 490 | 490 |  |  |  |  |  | 490 |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 7 000 | 7 000 |  |  |  |  |  | 7 000 |  |  |  |
| 4. Доступ к услуге водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 4 708 | 4 708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки | ПИР |  |  | 308 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 4 400 | 4 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Программа инвестиционных проектов в водоотведении

| Наименование объекта | ПИР/ СМР | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) в прогнозных ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нач. | окон. |  | 2012-2030 гг. | по годам |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |
| Всего по поселению | 759 500 | 759 500 | 0 | 3 324 | 26 038 | 26 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 500 |
| п. Сиверский |
| Всего | 704 100 | 704 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 100 |
| Реконструкция (строительство) КОС, КНС | ПИР | 2021 | 2021 | 36 798 | 36 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 798 |
|  | СМР | 2022 | 2028 | 576 502 | 576 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 502 |
| Реконструкцию (строительство) канализационной сети (27,2 км) | ПИР | 2021 | 2021 | 5 448 | 5 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 448 |
|  | СМР | 2022 | 2028 | 85 352 | 85 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 352 |
| д. Куровицы |
| Всего | 55 400 | 55 400 | 0 | 3 324 | 26 038 | 26 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 400 |
| Реконструкция (строительство) КОС, КНС | ПИР | 2013 | 2013 | 1 980 | 1 980 | 0 | 1 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 980 |
|  | СМР | 2014 | 2015 | 31 020 | 31 020 | 0 | 0 | 15 510 | 15 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 020 |
| Реконструкцию (строительство) канализационной сети (3,3 км) | ПИР | 2013 | 2013 | 1 344 | 1 344 | 0 | 1 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 344 |
|  | СМР | 2014 | 2015 | 21 056 | 21 056 | 0 | 0 | 10 528 | 10 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 056 |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В связи со значительным объемом предусмотренных Программой инвестиций и необходимостью обеспечения доступности тарифов на коммунальные услуги для населения, в расчетах предусмотрено долевое финансирование: 50% - ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" и 50% - частные инвестиции либо бюджетное софинансирование.

Объемы инвестиций подлежат пересмотру в рамках периодических процедур мониторинга и корректировки Программы.

# Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении

Таблица 25 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в теплоснабжении

| Наименование | Ед.изм. | ИТОГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях (вкл. обслуживание кредитов) | тыс.руб. | 1 670 464 | 1 269 | 27 398 | 88 635 | 267 018 | 125 167 | 222 355 | 144 350 | 115 184 | 125 807 | 178 818 | 66 789 | 61 068 | 58 886 | 82 959 | 34 493 | 24 315 | 24 567 | 21 387 |
| Потребность в инвестициях | тыс.руб. | 957 515 | 1 153 | 24 808 | 78 341 | 233 859 | 85 180 | 167 714 | 84 240 | 53 137 | 61 275 | 107 485 | 0 | 0 | 5 537 | 41 178 | 0 | 736 | 6 335 | 6 537 |
| За счет заемных средств | тыс.руб. | 478 758 | 577 | 12 404 | 39 170 | 116 930 | 42 590 | 83 857 | 42 120 | 26 569 | 30 637 | 53 743 | 0 | 0 | 2 769 | 20 589 | 0 | 368 | 3 167 | 3 268 |
| За счет собственных средств ОАО "Ком системы Гатчинского района" | тыс.руб. | 7 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 916 | 5 297 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс.руб. | 478 758 | 577 | 12 404 | 39 170 | 116 930 | 42 590 | 83 857 | 42 120 | 26 569 | 30 637 | 53 743 | 0 | 0 | 2 769 | 20 589 | 0 | 368 | 3 167 | 3 268 |
| Обслуживание кредита | тыс.руб. | 712 949 | 115 | 2 590 | 10 295 | 33 159 | 39 986 | 54 641 | 60 110 | 62 047 | 64 532 | 71 332 | 66 789 | 61 068 | 53 349 | 41 781 | 34 493 | 23 579 | 18 232 | 14 850 |
| Источники финансирования инвестиций (в т.ч. обслуживание кредитов) | тыс.руб. | 1 211 883 | 1 178 | 25 358 | 80 550 | 241 024 | 94 149 | 180 236 | 98 547 | 68 570 | 78 006 | 126 494 | 19 008 | 19 008 | 24 663 | 61 176 | 19 998 | 20 750 | 26 482 | 26 684 |
| Собственные средства ОАО "Ком системы Гатчинского района" | тыс.руб. | 254 367 | 24 | 550 | 2 210 | 7 164 | 8 969 | 12 522 | 14 307 | 15 433 | 16 731 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 126 | 19 998 | 19 998 | 20 014 | 20 148 | 20 148 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. | 254 367 | 24 | 550 | 2 210 | 7 164 | 8 969 | 12 522 | 14 307 | 15 433 | 16 731 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 126 | 19 998 | 19 998 | 20 014 | 20 148 | 20 148 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс.руб. | 478 758 | 577 | 12 404 | 39 170 | 116 930 | 42 590 | 83 857 | 42 120 | 26 569 | 30 637 | 53 743 | 0 | 0 | 2 769 | 20 589 | 0 | 368 | 3 167 | 3 268 |
| Заемные средства | тыс.руб. | 478 758 | 577 | 12 404 | 39 170 | 116 930 | 42 590 | 83 857 | 42 120 | 26 569 | 30 637 | 53 743 | 0 | 0 | 2 769 | 20 589 | 0 | 368 | 3 167 | 3 268 |
| Дефицит финансирования | тыс.руб. | 465 794 | 91 | 2 040 | 8 085 | 25 995 | 31 017 | 42 119 | 45 803 | 46 614 | 47 801 | 52 324 | 47 780 | 42 060 | 34 223 | 21 783 | 14 495 | 3 565 | 0 | 0 |
| Профицит финансирования | тыс.руб. | 7 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 916 | 5 297 |
| Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе | тыс.руб. | 465 794 | 91 | 2 040 | 8 085 | 25 995 | 31 017 | 42 119 | 45 803 | 46 614 | 47 801 | 52 324 | 47 780 | 42 060 | 34 223 | 21 783 | 14 495 | 3 565 | 0 | 0 |

# Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении

Таблица 26 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в водоснабжении

| Наименование | Ед.изм. | ИТОГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях (вкл. обслуживание кредитов) | тыс.руб. | 706 531 | 1 837 | 104 606 | 58 884 | 81 500 | 53 780 | 47 136 | 118 688 | 72 125 | 35 406 | 34 142 | 27 377 | 20 647 | 16 879 | 12 483 | 9 895 | 7 864 | 2 754 | 527 |
| Потребность в инвестициях | тыс.руб. | 398 191 | 1 670 | 94 953 | 45 194 | 62 290 | 32 355 | 24 448 | 88 459 | 39 676 | 4 456 | 4 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет заемных средств | тыс.руб. | 199 096 | 835 | 47 476 | 22 597 | 31 145 | 16 178 | 12 224 | 44 229 | 19 838 | 2 228 | 2 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет собственных средств ОАО "Ком системы Гатчинского района" | тыс.руб. | 14 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 5 682 | 7 910 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс.руб. | 199 096 | 835 | 47 476 | 22 597 | 31 145 | 16 178 | 12 224 | 44 229 | 19 838 | 2 228 | 2 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуживание кредита | тыс.руб. | 308 340 | 167 | 9 654 | 13 690 | 19 210 | 21 425 | 22 688 | 30 229 | 32 450 | 30 950 | 29 452 | 27 377 | 20 647 | 16 879 | 12 483 | 9 895 | 7 864 | 2 754 | 527 |
| Источники финансирования инвестиций (в т.ч. обслуживание кредитов) | тыс.руб. | 518 048 | 1 705 | 97 000 | 48 199 | 66 615 | 37 365 | 29 976 | 95 860 | 47 918 | 12 793 | 13 127 | 8 436 | 8 436 | 8 436 | 8 436 | 8 436 | 8 436 | 8 436 | 8 436 |
| Собственные средства ОАО "Ком системы Гатчинского района" | тыс.руб. | 119 856 | 35 | 2 047 | 3 005 | 4 324 | 5 010 | 5 528 | 7 402 | 8 242 | 8 337 | 8 436 | 8 436 | 8 436 | 8 436 | 8 436 | 8 436 | 8 436 | 8 436 | 8 436 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. | 119 856 | 35 | 2 047 | 3 005 | 4 324 | 5 010 | 5 528 | 7 402 | 8 242 | 8 337 | 8 436 | 8 436 | 8 436 | 8 436 | 8 436 | 8 436 | 8 436 | 8 436 | 8 436 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс.руб. | 199 096 | 835 | 47 476 | 22 597 | 31 145 | 16 178 | 12 224 | 44 229 | 19 838 | 2 228 | 2 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заемные средства | тыс.руб. | 199 096 | 835 | 47 476 | 22 597 | 31 145 | 16 178 | 12 224 | 44 229 | 19 838 | 2 228 | 2 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит финансирования | тыс.руб. | 202 648 | 132 | 7 607 | 10 686 | 14 886 | 16 415 | 17 160 | 22 827 | 24 207 | 22 613 | 21 015 | 18 941 | 12 211 | 8 443 | 4 047 | 1 459 | 0 | 0 | 0 |
| Профицит финансирования | тыс.руб. | 14 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 5 682 | 7 910 |
| Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе | тыс.руб. | 202 648 | 132 | 7 607 | 10 686 | 14 886 | 16 415 | 17 160 | 22 827 | 24 207 | 22 613 | 21 015 | 18 941 | 12 211 | 8 443 | 4 047 | 1 459 | 0 | 0 | 0 |

# Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении

Таблица 27 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в водоотведении

| Наименование | Ед.изм. | ИТОГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях (вкл. обслуживание кредитов) | тыс.руб. | 2 606 186 | 23 431 | 27 095 | 30 783 | 6 168 | 5 826 | 5 484 | 5 142 | 4 800 | 195 457 | 221 637 | 246 644 | 270 670 | 293 515 | 316 931 | 341 350 | 364 857 | 127 250 | 119 147 |
| Потребность в инвестициях | тыс.руб. | 1 688 984 | 21 301 | 22 792 | 24 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 634 | 182 750 | 191 769 | 199 919 | 207 126 | 213 926 | 221 992 | 229 503 | 0 | 0 |
| За счет заемных средств | тыс.руб. | 844 492 | 10 650 | 11 396 | 12 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 817 | 91 375 | 95 885 | 99 959 | 103 563 | 106 963 | 110 996 | 114 752 | 0 | 0 |
| За счет собственных средств ОАО "Ком системы Гатчинского района" | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс.руб. | 844 492 | 10 650 | 11 396 | 12 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 817 | 91 375 | 95 885 | 99 959 | 103 563 | 106 963 | 110 996 | 114 752 | 0 | 0 |
| Обслуживание кредита | тыс.руб. | 917 202 | 2 130 | 4 303 | 6 510 | 6 168 | 5 826 | 5 484 | 5 142 | 4 800 | 21 822 | 38 887 | 54 875 | 70 751 | 86 389 | 103 005 | 119 359 | 135 353 | 127 250 | 119 147 |
| Источники финансирования инвестиций (в т.ч. обслуживание кредитов) | тыс.руб. | 1 929 721 | 21 752 | 23 726 | 25 722 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 178 762 | 191 748 | 204 831 | 217 216 | 228 812 | 240 144 | 252 913 | 265 287 | 35 784 | 35 784 |
| Собственные средства ОАО "Ком системы Гатчинского района" | тыс.руб. | 240 737 | 451 | 934 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 5 127 | 8 999 | 13 062 | 17 297 | 21 686 | 26 218 | 30 921 | 35 784 | 35 784 | 35 784 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. | 240 737 | 451 | 934 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 5 127 | 8 999 | 13 062 | 17 297 | 21 686 | 26 218 | 30 921 | 35 784 | 35 784 | 35 784 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс.руб. | 844 492 | 10 650 | 11 396 | 12 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 817 | 91 375 | 95 885 | 99 959 | 103 563 | 106 963 | 110 996 | 114 752 | 0 | 0 |
| Заемные средства | тыс.руб. | 844 492 | 10 650 | 11 396 | 12 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 817 | 91 375 | 95 885 | 99 959 | 103 563 | 106 963 | 110 996 | 114 752 | 0 | 0 |
| Дефицит финансирования | тыс.руб. | 676 465 | 1 679 | 3 369 | 5 061 | 4 719 | 4 378 | 4 036 | 3 694 | 3 352 | 16 695 | 29 888 | 41 813 | 53 454 | 64 703 | 76 787 | 88 437 | 99 570 | 91 467 | 83 364 |
| Профицит финансирования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе | тыс.руб. | 676 465 | 1 679 | 3 369 | 5 061 | 4 719 | 4 378 | 4 036 | 3 694 | 3 352 | 16 695 | 29 888 | 41 813 | 53 454 | 64 703 | 76 787 | 88 437 | 99 570 | 91 467 | 83 364 |

# Величина тарифов и доступность программы для населения

Таблица 28 – Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения (ч 1)

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения (без НДС) | руб./Гкал | 1 524 | 1 495 | 1 629 | 1 689 | 1 897 | 2 132 | 2 447 | 2 938 | 3 271 | 3 709 | 4 041 |
| Производственная программа | руб./Гкал | 1 524 | 1 495 | 1 629 | 1 689 | 1 895 | 2 104 | 2 335 | 2 581 | 2 844 | 3 129 | 3 410 |
| Инвестиционная программа | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 111 | 358 | 427 | 580 | 630 |
| Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) | руб./м3 | 12,6 | 13,6 | 15,4 | 16,1 | 13,5 | 23,5 | 28,2 | 34,1 | 36,7 | 38 | 46 |
| Производственная программа | руб./м3 | 12,6 | 13,6 | 15,4 | 16,1 | 13,3 | 14,2 | 15,3 | 16,2 | 17,0 | 18 | 19 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 9,3 | 12,9 | 17,9 | 19,6 | 20 | 27 |
| Тариф на услуги водоотведения (без НДС) | руб./м3 | 14,8 | 16,9 | 18,7 | 19,5 | 21,1 | 24,2 | 27,4 | 28,3 | 29,1 | 30 | 31 |
| Производственная программа | руб./м3 | 14,8 | 16,9 | 18,7 | 19,5 | 19,2 | 20,5 | 22,0 | 23,2 | 24,4 | 26 | 27 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 3,7 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4 | 4 |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС), в том числе: | руб./мес. | 2 004 | 2 015 | 2 207 | 2 294 | 2 499 | 2 932 | 3 377 | 3 995 | 4 396 | 4 897 | 5 360 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | 1 626 | 1 594 | 1 737 | 1 802 | 2 023 | 2 274 | 2 609 | 3 134 | 3 489 | 3 955 | 4 309 |
| Водоснабжение | руб./мес. | 174 | 188 | 212 | 222 | 186 | 324 | 389 | 471 | 506 | 529 | 629 |
| Водоотведение | руб./мес. | 204 | 233 | 258 | 270 | 291 | 334 | 379 | 391 | 401 | 413 | 422 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 34 020 | 38 058 | 42 461 | 46 325 | 48 039 | 50 681 | 53 671 | 56 160 | 58 647 | 61 149 | 63 880 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 5,9% | 5,3% | 5,2% | 5,0% | 5,2% | 5,8% | 6,3% | 7,1% | 7,5% | 8,0% | 8,4% |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС) | руб./мес. | 3 402 | 3 806 | 4 246 | 4 633 | 4 804 | 5 068 | 5 367 | 5 616 | 5 865 | 6 115 | 6 388 |
| Доступность | % | 69,8% | 88,9% | 92,4% | 102,0% | 92,2% | 72,9% | 58,9% | 40,6% | 33,4% | 24,9% | 19,2% |

Таблица 29– Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения (ч 2)

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения (без НДС) | руб./Гкал | 4 342 | 4 661 | 5 031 | 5 248 | 5 440 | 5 584 | 5 654 | 5 804 | 5 910 | 6 116 | 6 381 |
| Производственная программа | руб./Гкал | 3 700 | 4 003 | 4 311 | 4 590 | 4 861 | 5 113 | 5 355 | 5 605 | 5 861 | 6 116 | 6 381 |
| Инвестиционная программа | руб./Гкал | 642 | 658 | 720 | 658 | 579 | 471 | 300 | 200 | 49 | 0 | 0 |
| Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) | руб./м3 | 47,7 | 46,5 | 45,2 | 43,4 | 36,2 | 32,4 | 27,9 | 25,5 | 24,4 | 24,9 | 25,4 |
| Производственная программа | руб./м3 | 19,3 | 20,1 | 20,8 | 21,5 | 22,2 | 22,8 | 23,3 | 23,8 | 24,4 | 24,9 | 25,4 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 28,4 | 26,4 | 24,4 | 21,8 | 14,0 | 9,6 | 4,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тариф на услуги водоотведения (без НДС) | руб./м3 | 31,1 | 46,1 | 60,8 | 73,9 | 86,6 | 98,6 | 111,3 | 123,4 | 134,8 | 127,0 | 119,3 |
| Производственная программа | руб./м3 | 27,6 | 28,7 | 29,8 | 30,8 | 31,9 | 32,7 | 33,6 | 34,4 | 35,2 | 36,1 | 36,9 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 3,5 | 17,4 | 31,0 | 43,1 | 54,8 | 65,9 | 77,7 | 89,0 | 99,6 | 91,0 | 82,4 |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС), в том числе: | руб./мес. | 5 719 | 6 249 | 6 829 | 7 216 | 7 497 | 7 764 | 7 952 | 8 245 | 8 501 | 8 620 | 8 803 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | 4 630 | 4 971 | 5 365 | 5 596 | 5 801 | 5 955 | 6 030 | 6 190 | 6 303 | 6 523 | 6 805 |
| Водоснабжение | руб./мес. | 659 | 641 | 624 | 599 | 500 | 448 | 385 | 352 | 336 | 344 | 351 |
| Водоотведение | руб./мес. | 430 | 637 | 839 | 1 021 | 1 196 | 1 362 | 1 537 | 1 703 | 1 862 | 1 754 | 1 648 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 66 597 | 69 388 | 72 249 | 75 390 | 78 614 | 81 925 | 85 414 | 88 944 | 92 769 | 96 719 | 100 860 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 8,6% | 9,0% | 9,5% | 9,6% | 9,5% | 9,5% | 9,3% | 9,3% | 9,2% | 8,9% | 8,7% |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС) | руб./мес. | 6 660 | 6 939 | 7 225 | 7 539 | 7 861 | 8 192 | 8 541 | 8 894 | 9 277 | 9 672 | 10 086 |
| Доступность | % | 16,4% | 11,0% | 5,8% | 4,5% | 4,9% | 5,5% | 7,4% | 7,9% | 9,1% | 12,2% | 14,6% |

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Сиверского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 18 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2. верификация данных;

3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

# Text boxes

88